Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Юрюзани

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Общая часть

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы капитальных вложений. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, определённой генеральным планом.

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным предпроектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет (и более), структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Настоящая работа выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис».

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план города Юрюзани, разработанный в 2009;

- Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  № 422 от 20.06.2012г. Об утверждении инвестиционной программы  «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального района на 2012- 2013 гг.»

- Комплексное и разработка вариантов оптимизации систем теплоснабжения и водоснабжения г. Юрюзани, проведенное энергоаудиторской компанией Проект Сервис в 2008 году;

- Нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, рассчитаннных независимой энергоаудиторской компанией в 2011 году;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и тому подобное);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2030 год, отчетного года - 2012 год.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154    «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Совместного Приказа Минрегиона и Минэнерго № 565/667 от 29.12.2012г. «Об утверждении методических рекомендаций  по разработке схем теплоснабжения»

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»

- «Методическими основами разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», РД-10-ВЭП, разработанными открытым акционерным обществом «Объединение ВНИПИэнергопром», введенными в действие с 22.05.2006;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

Краткая характеристика городского поселения

Юрюзанское городское поселение расположено 236 км к западу от областного центра – г. Челябинска, в 19(24) км к северо-востоку от районного центра – г. Катав-Ивановск, на западном склоне Южного Урала, на реке Юрюзань (бассейн Камы). Юрюзанское городское поселение Включает в себя два населенных пункта: г. Юрюзань и с. Первуха.

Месторасположение Юрюзанского городского поселения в границах Катав-Ивановского муниципального района. См. рисунок ниже.

Настоящая Схема разработана для города Юрюзани. Исходные данные по городу представлены  таблицей «Общая характеристика г. Юрюзани».

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах города | га | 2246,3 | 2937,6 |
| Численность населения | Чел. | 12434 | 10730 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | м2 | 435 651 | 474 027 |
| индивидуального жилья | м2 | 189 600 | 205 320 |
| блокированного и мало-этажного жилья | м2 | 6 717 | 12 057 |
| многоэтажного жилья | м2 | 173 436 | 183 336 |
| общественных зданий | м2 | 65898 | 73314 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 194 | 161 |
| Расчетная температура наружного воздуха проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -34 | -34 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -6,5 | -6,5 |
| Продолжительность отопительного периода (средняя) | суток | 218 | 218 |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода) | Град*сут | 5500 | 5500 |

В качестве расчетного элемента территориального деления генеральным планом города приняты 3 планировочных района, разделенный рекой Юрюзань:

Северный – Сосновский район (поселки: ЮГРЭС, Сосновка)

Центральный – (юго-западная часть города);

поселок Василовка.

Для целей разработки схемы теплоснабжения Юрюзани, в границах установленных генеральным планом планировочных районов,  предусмотрены  более мелкие элементы территориального деления - микрорайоны. См. таблицу:

| Наименование района | Северный | Центральный | Васи-ловка |
| --- | --- | --- | --- |
| Микро-район | ДРСУ | ЮГРЭС | Сос-новка (восток) | Сос-новка (запад) | Лука | Ста-рый центр | Пожа-рище | Центр | Фин-ские | Васи-ловка |
| Обозначе-ние энерго-района | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

Условные границы микрорайонов представлены на рисунке. Территориальное развитие города, согласно генерального плана предполагается главным образом в центральном планировочном районе, преимущественно за счет расширения микрорайона «Финские» - новое строительство, и строительства в микрорайоне «Старого центра», за счет сноса старых построек.

часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Юрюзани осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными (индивидуальными) источниками теплоснабжения (теплогенераторами и печами на твердом топливе). Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирные дома, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных (2ед.), тепловых подкачивающих насосных станций (5ед.) и тепловых сетей (2-х трубных).

Система централизованного теплоснабжения города сложилась на базе городской котельной и котельной горбольницы. Последняя в настоящее время обеспечивает теплом исключительно больничный комплекс  (при строительстве котельной медгородка предусматривалась возможность её работы в общей системе с городской котельной, что на практике не применялось). Зоной действия городской котельной является вся территория города, за исключением п. Василовка, где применяются индивидуальные источники теплоснабжения.

Котлы котельных работают в водогрейном режиме. Пар для производственных нужд не применяется и не вырабатывается. Все котельные используют в качестве топлива природный газ. Электрогенерирующее оборудование на источниках тепла отсутствует.

Система теплоснабжения открытая, двухтрубная, способ отпуска теплоты – качественный. Отпуск тепла потребителям производится по температурному графику 75-50 град.С. Централизованное горячее водоснабжение в городе отсутствует.

Производством теплоэнергии и централизованным теплоснабжением Юрюзани с 2005 года занимается ООО «Энергосервис». Предприятие зарегистрировано на территории Юрюзани.  В настоящее время на котельных ООО «Энергосервис» имеется достаточный резерв мощности для покрытия имеющихся  нагрузок потребителей, без ввода в работу всех котлов.

Зоны действия теплоснабжающей организации в границах территориального деления, представлены в таблице

| Показатель | городские районы | Всего по Юрюзани |
| --- | --- | --- |
|  | Северный | Центр | п. Василовка |  |
| Площадь территории, га | 555 | 1293 | 398 | 2246 |
| в том числе застроенная, га | 431 | 519 | 211 | 1162 |
| из них, площадь жилой застройки, га | 155 | 132 | 65 | 352 |
| Численность проживающего населения | 3242 | 8101 | 1091 | 12434 |
| Численность населения, проживающего в домах с централизованным теплоснабжением, чел | 818 | 6508 | 0 | 7326 |
| Общая площадь отапливаемых объектов, м2 | 157192 | 294203 | 65160 | 516556 |
| в том числе площадь объектов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения | 36453 | 204172 | 0 | 240625 |

часть 2 "Источники тепловой энергии"

Котельные города укомплектованы водогрейными котлами. Топливо для котельных – природный газ. Производственные мощности по резервному топливу отсутствуют. Надежность источников обеспечивается наличием резервных котлов. Располагаемая мощность котлов обеспечивает присоединенную нагрузку потребителей и потребности на собственные нужды предприятия. Среднегодовые потребности на собственные нужды за последние 5 лет составили  2,3% от объема произведенной теплоэнергии. Потери на собственные нужды относятся к городской котельной. Потерь на котельной медгородка нет (закрытая система).

Эксплуатация котлов и оборудование котельных практически приблизились к нормативному сроку. Обеспечение работоспособности оборудования достигается периодическими капитальными ремонтами котельных агрегатов. Последние капремонты на котлах городской котельной проводились в 2010 и 2011 годах. Согласно приемо-сдаточных испытаний котлоагрегатов, после проведенных ремонтов, располагаемая мощность оборудования незначительно ниже проектных данные на оборудование.

Учет произведенного тепла осуществляется в городской котельной расчетным методом, на базе автоматизированной коммерческой системы учета потребленного природного газа. В котельной медгородка - на основании теплосчетчика, установленного на границе балансовой принадлежности поставщика и потребителя ресурса.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным методом. График температур является приложением к договорам поставки теплоэнергии и согласован с потребителями.

Среднегодовая загрузка оборудования городской котельной 218 суток (5232 ч). В летний период работа оборудования экономически нецелесообразна и невозможна по техническим причинам (присоединенная мощность всех потребителей города на горячее водоснабжение города меньше 4 Гкал/час).

За время эксплуатации котельных ООО «Энергосервис» отказов в работе источников теплоснабжения, повлекших прекращение подачи тепла потребителям не было.

Состав основного оборудования котельных и их характеристика отражены в таблице «Характеристики котельных города»  Графической части.

часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"

Схема тепловых сетей основного источника  - городской котельной представлена ниже.

Протяженность тепловых сетей г. Юрюзани – 54.49 км. в однотрубном исполнении, объем – 2198,8 м3, средний диаметр трубопровода – 0,196 м.

Вид прокладки тепловых сетей – двухтрубная, надземная и подземная, срок службы с 1985г. Материал трубопроводов – сталь трубная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. На тепловых сетях Юрюзаним действующих секционирующих и регулирующих задвижек и  арматуры нет.

Основной теплоизоляционный материал сетей – маты СТВ. Последние годы при замене теплоизоляции применяется ППУ.

Основные характеристики магистрально-распределительные сети централизованного теплоснабжения  Юрюзани с присоединенной тепловой нагрузкой по участкам представлена ниже:

| Участок | № инв. | ввод | н/геол | к/геол | участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная -ЦТН (ЮМЗ) | 20802187 | мар.89 | 335,3 | 343,8 | длина | 1125 | 240 | 160 | 240 | 140 | 100 | 440 | 510 | 2955 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,426 | 0,426 | 0,496 |
|  |  |  |  |  | границы | Кот -ГУ1 | ГУ1 - ГУ2 | ГУ2 - ГУ3 | ГУ3 - ГУ4 | ГУ5-ГУ6 | ГУ6 - ГУ7 | ГУ7-ГУ8 | ГУ8 - ТН ЮМЗ |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0,225 | 0,004 | 0,068 | 0,113 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0,545 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0,007 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,019 |
|  |  |  |  |  | пролож | надземн | надземн | надземн | надземн | надземн | надземн | надземн | надземн |  |
| Котельная -ЮРЭС (школа) | 22002146 | дек.92 | 335,3 | 372 | длина | 120 | 150 | 650 | 140 | 60 | 70 | 160 |  | 1350 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,159 | 0,159 |  | 0,329 |
|  |  |  |  |  | границы | Кот -ПУ1 | ПУ1 - ПУ4 | ПУ4 - ПУ5 | ПУ5- ПУ6 | ПУ6 - ПУ7 | ПУ7 - Пк10 | Пк10 -Пк11 |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0,059 | 0,291 | 0 | 0,154 | 0,038 | 0,373 | 0,41 |  | 1,325 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0,019 | 0,045 | 0 | 0,03 | 0,014 | 0,026 | 0,013 |  | 0,147 |
|  |  |  |  |  | пролож | надземн | надземн | надземн | подземн | подземн | подземн | подземн |  |  |
| ПУ5 -ДРСУ | 20802160 | сен.93 | 365 | 341 | длина | 500 | 240 | 80 |  |  |  |  |  | 820 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,414 | 0,3 | 0,159 |  |  |  |  |  | 0,356 |
|  |  |  |  |  | границы | ПУ5- ПУ5-1 | ПУ5-1 -ПУ5-2 | ПУ502 - ПУ5-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0,891 | 0,075 | 0,27 |  |  |  |  |  | 1,236 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0,006 | 0,05 | 0,067 |  |  |  |  |  | 0,123 |
|  |  |  |  |  | пролож | надземн | подземн | подземн |  |  |  |  |  |  |
| ТН5 -III-Интернационала (41) | 20802062 | фев.73 | 338,4 | 390,4 | длина | 500 | 225 | 200 | 150 | 55 | 55 |  |  | 1185 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |  |  | 0,199 |
|  |  |  |  |  | границы | ТН5 - 5ТК1 | 5ТК1-5ТК2 | 5ТК2 - 5ТК3 | 5ТК3-5ТК4 | 5ТК4 - 5ТК5 | 5ТК5 - 5ТК6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0 | 1,288 | 0,248 | 0,246 | 0,005 | 0,592 |  |  | 2,379 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0 | 0,008 | 0,02 | 0,023 | 0,001 | 0,124 |  |  | 0,176 |
|  |  |  |  |  | пролож | надземн | надземн | подземн | подземн | подземн | подземн |  |  |  |
| ЦТН ЮМЗ-ТН3 | 20802107 | мар.89 | 343,8 | 349 | длина | 150 | 425 | 330 | 50 | 200 |  |  |  | 1155 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 2 |  |  |  | 0,543 |
|  |  |  |  |  | границы | ЦТН ЮМЗ - ГУ13 | ГУ13 - ГУ14 | ГУ14 | ГУ14 | ТН4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0,017 | 0,4 | 0,4 | 0,08 | 0,092 |  |  |  | 0,989 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,014 |  |  |  | 0,034 |
|  |  |  |  |  | пролож | надземн | подземн | подземн | подземн | подземн |  |  |  |  |
| ТН4-Октябрьская (Старый центр) | 60150 | янв.78 | 390,5 | 407 | длина | 50 | 35 |  |  |  |  |  |  | 85 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,109 | 0,109 |  |  |  |  |  |  | 0,109 |
|  |  |  |  |  | границы | Церковь | Фурманова -Сажина |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0,279 | 0,322 |  |  |  |  |  |  | 0,601 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0,02 | 0,061 |  |  |  |  |  |  | 0,081 |
|  |  |  |  |  | пролож | подземн | подземн |  |  |  |  |  |  |  |
| ТН4-Советская | 60158 | янв.76 | 390,5 | 400 | длина | 100 | 80 | 110 |  |  |  |  |  | 290 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  |  |  |  |  | 0,108 |
|  |  |  |  |  | границы | ТН4- 4ТК1 | 4ТК1 -4ТК2 | 4ТК2-4ТК8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0,02 | 0,397 | 0,407 |  |  |  |  |  | 0,824 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0,001 | 0,023 | 0,035 |  |  |  |  |  | 0,059 |
|  |  |  |  |  | пролож | подземн | подземн | подземн |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП ЮМЗ -ТН1 | 20802151 | мар.89 | 343,8 | 389 | длина | 250 | 95 | 60 |  |  |  |  |  | 405 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,5 | 0,35 | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,435 |
|  |  |  |  |  | границы | ЦТП ЮМЗ -ГУ9 | ГУ9 -ГУ10 | ГУ10-ГУ11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | пролож | надземн | надземн | надземн |  |  |  |  |  |  |
| ТН1-Гагарина (1ТК20) | 60152 | янв.73 | 389 | 407 | длина | 120 | 80 | 40 | 40 | 240 |  |  |  | 520 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,159 | 0,159 |  |  |  | 0,224 |
|  |  |  |  |  | границы | ЦТП1 - 1ТК15 | 1ТК15 -1ТК16 | 1ТК16 - 1ТК17 | 1ТК17 -1ТК18 | 1ТК18 -1ТК20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0,397 | 0,744 | 0,657 | 0,288 | 0,772 |  |  |  | 2,858 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0,098 | 0,107 | 0,057 | 0,001 | 0,04 |  |  |  | 0,303 |
|  |  |  |  |  | пролож | подземн | подземн | подземн | подземн | подземн |  |  |  |  |
| ТН1-Зайцева (1ТК9-1) | 60178 | янв.87 | 389 | 398 | длина | 150 | 130 | 140 | 157 |  |  |  |  | 577 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,159 |  |  |  |  | 0,262 |
|  |  |  |  |  | границы | ЦТН1 - 1ТК5 | 1ТК5 - 1ТК6 | 1ТК6 - 1ТК8 | 1ТК8 - 1ТК9-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0,825 | 0 | 0,747 | 1,127 |  |  |  |  | 2,699 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0,095 | 0 | 0,16 | 0,191 |  |  |  |  | 0,446 |
|  |  |  |  |  | пролож | подземн | подземн | подземн | подземн |  |  |  |  |  |
| ТН1-ТН2 | 60156 | янв.78 | 389 | 407 | длина | 130 | 500 |  |  |  |  |  |  | 630 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,300 |
|  |  |  |  |  | границы | ТН1- 1ТК1 | 1ТК1 - ЦТН2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | пролож | подземн | подземн |  |  |  |  |  |  |  |
| ТН2-Школа | 60175 | янв.75 | 407 | 418 | длина | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 600 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |  |  |  |  | 0,219 |
|  |  |  |  |  | границы | 2ТК1 - 2ТК1-1 | 2ТК1-1 - 2ТК1-2 | 2Тк1-2 -2ТК1-4 | 2ТК1-4 - школа1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0,719 | 0,502 | 0,805 | 1,653 |  |  |  |  | 3,679 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0,401 | 0,057 | 0,304 | 0,032 |  |  |  |  | 0,794 |
|  |  |  |  |  | пролож | надземн | надземн | надземн | надземн |  |  |  |  |  |
| ТН2-Тараканова | 60174 | янв.87 | 407 | 427 | длина | 350 | 210 | 130 | 130 | 100 |  |  |  | 920 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  | 0,276 |
|  |  |  |  |  | границы | 2ТК1 - 2ТК2 | 2ТК2 -2ТК3 | 2ТК3 -2ТК4 | 2ТК4 -2ТК6 | 2ТК6 - Тараканова 33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 0 | 0,444 | 0,505 | 1,033 | 1,952 |  |  |  | 3,934 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0 | 0,15 | 0,1 | 0,23 | 0,199 |  |  |  | 0,679 |
|  |  |  |  |  | пролож | наземн | надземн | подземн | подземн | подземн |  |  |  |  |
| ТН2-Чернышевского | 60179 | янв.87 | 407 | 421 | длина | 100 | 165 | 100 |  |  |  |  |  | 365 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,200 |
|  |  |  |  |  | границы | 2ТК2 - 2ТК2-4 | 2ТК2-4 - 2ТК2-5 | 2ТК2-5 - 2ТК2-6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 1,522 | 1,12 | 1,588 |  |  |  |  |  | 4,23 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0,412 | 0,25 | 0,288 |  |  |  |  |  | 0,95 |
|  |  |  |  |  | пролож | подземн | подземн | подземн |  |  |  |  |  |  |
| Сеть медгородка |  | янв.86 | 427 | 427 | длина | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  |  |  |  |  | диам | 0,219 |  |  |  |  |  |  |  | 0,219 |
|  |  |  |  |  | границы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отоплен | 1,497 |  |  |  |  |  |  |  | 1,497 |
|  |  |  |  |  | ГВС | 0,0384 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0384 |
|  |  |  |  |  | пролож | подземн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по Юрюзани |  |  |  |  | длина |  |  |  |  |  |  |  |  | 12037 |
|  |  |  |  |  | сред.диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,352 |
|  |  |  |  |  | Отопл-вентил, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,796 |
|  |  |  |  |  | ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,849 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,645 |

Прим. Цветом выделены магистральные участки сети

Средний износ сетей системы централизованного теплоснабжения на конец 2012 года составляет 127%. Длина сетей, нуждающихся в замене 7,3 км. в 2-х трубном исполнении.

Структура тепловой сети в зависимости от диаметра труб и протяженность сетей в зависимости от типов прокладки представлена на диаграммах:

В связи с большой разницей геодезических отметок источника и потребителей тепловой энергии на магистральных трубопроводах действует 5 повысительных насосных станций (тепловых насосных ТН). Расположение тепловых насосных представлено на рисунке «Схема теплоснабжения г. Юрюзани (магистральная сеть)» в Графической части. Сведения по насосному оборудованию тепловых насосных в таблице ниже:

Сетевое оборудование обеспечивает качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии на нужды теплоснабжения, при котором температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, а расход теплоносителя остается неизменным.  Средние величины параметров теплоносителя следующие:

| Объект | Направление движения теплоносителя | давление на входе в объект | давление на выходе из объекта | выходной напор | подача т/носит. | температура теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |  | подача | обратка |
|  |  | атм | атм | атм | атм | м.в.ст. | тн/час | град.С | срад.С |
| Сетевые насосы городской котельной | в город |  | 14 | 7,2-6,9 |  |  | 680 | 75-60 | 55-52 |
|  | поселок ЮГРЭС |  | 3,6 | 7,5-7,2 |  |  | 240 | 75-60 | 55-52 |
| ЦТН ЮМЗ | в город | 4,4 - 5,9 | 4,6 | 11,0 - 8,7 | 4,6 | 70 | 665 |  |  |
| ТН1 | в город | 2,0 - 2,2 | 4,5 | 7,0 -7,2 | 4,5 | 60 | 600 |  |  |
| ТН2 | в город | 3,1 - 3,5 | 3,9 - 4,0 | 6,0 -6,2 | 3,9 -4,-0 | 32 | 200 |  |  |
| ТН4 | в город | 1,8 - 2,6 | 4,0 - 2,6 | 4,0 | 2,6 | 20 | 60 |  |  |
| ТН5 (Землянка) | поселок ЮГРЭС | 6,0 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 80,0 | 75,0 |  |  |

Динамика фактического потребления электроэнергии тепловыми насосными Юрюзани (кВт)

Прим. Расход электроэнергии в летние месяцы не связан с работой технологического оборудования. Это расходы электроэнергии при проведении ремонтных работ.

Оборудование  насосных станций сегодня в основном имеет частотные регуляторы приводов насосов, обеспечивающих постоянное давление в подающем теплопроводе. Автоматизированной защиты тепловых сетей от превышения давления на обратных трубопроводах нет.

Статистика инцидентов на тепловых сетях представлена в разделе «Надежность теплоснабжения».

Для оптимизации системы централизованного теплоснабжения по заказу администрации города (договор № 76/2008 от 11.11.2008г.) было проведено комплексное  обследование системы теплоснабжения Юрюзани независимой энергоаудиторской организацией ООО «Проект-сервис».  В 2009 году сторонами был подписан акт по выполненной работе, в составе которой нашли подробное отражение:

Анализ существующей системы;

Результаты комплексного обследования тепловых сетей и потребителей;

Разработка масштабной системы теплоснабжения на генеральном плане города;

Выбор оптимальной схемы теплоснабжения;

Гидравлический расчет схемы теплоснабжения;

Разработка мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения.

В документе имеется исчерпывающее описание параметров тепловых сетей включая: температурные режимы отпуска в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики и т.п..  В связи с этим повторное описание параметров тепловой сети в настоящем документе упущено.

С целью оценки тепловых потерь в тепловых сетях, обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, в 2010 было проведено независимым энергоаудитором расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения Юрюзани. Результатом явился документ, используемый эксплуатационной организацией при формировании тарифов на отпускаемую теплоэнергию в Государственном учреждении «Единый тарифный орган Челябинской области». Расчетные нормативные потери тепла в централизованной системе города составляет 16,5%.

Годовой расход теплоносителя городской котельной

| Показатель | Изм. | 2008 г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 450 600 | 283 449 | 316 723 | 240 240 | 259 755 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/год | 33 158 | 33 158 | 33 158 | 33 158 | 33 158 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 113 035 | 0 | 25 472 | 0 | 14 820 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 304 407 | 250 290 | 258 092 | 207 082 | 211 777 |

Эффективность передачи тепловой энергии в зоне действия городской котельной

| Показатель | Изм. | 2008 г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3133 | 6544,8 | 8979,2 | 15690 | 16365,2 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | тыс. Гкал | 1710,88 | 5122,68 | 7557,08 | 14267,88 | 14943,08 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника | % | 2,0% | 6,0% | 8,6% | 15,9% | 17,8% |
| с утечкой теплоносителя | тыс. Гкал | 1422,12 | 1422,12 | 1422,12 | 1422,12 | 1422,12 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника | % | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,7% |
| Потери теплоносителя | тыс. м3 | 146 193 | 33 159 | 58 631 | 33 158 | 47 979 |
| то же в % от циркуляции теплоносителя | % | 32,4% | 11,7% | 18,5% | 13,8% | 18,5% |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/Гкал | 5,4 | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 3,1 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Гкал | 39,4 | 34,4 | 34,1 | 33,7 | 35,6 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | град. Цельсия | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, в т.ч. | град. Цельсия | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| нормативная | град. Цельсия | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | град. Цельсия | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| метериальная характеристика всех теплопроводов | м2 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 |
| Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов | м2/Гкал/ч | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |

Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах. Регулирование отпуска теплоты осуществляется по расчетному температурному графику 75/50 град.С.

На начало 2012 года обеспеченность общедомовыми приборами учета тепла по многоквартирным домам города - 50%.

Текущие состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных  приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества

теплоснабжения.

Бесхозяйных тепловых сетей в г. Юрюзани не выявлено.

часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Источниками тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения города Юрюзани являются: городская котельная, расположенная по адресу ул. Гончарова1, и локальная котельная медгородка по адресу Советская 158.

Городская котельная обеспечивает теплом потребителей в планировочных районах Северный и Центральный. Зона действия котельной по конечным потребителям составляет 310,5 га. На рисунке в границах розового контура.

Зона действия локальной котельной медгородка (западная часть города) – 4,2 га.

часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

В настоящем документе принята следующая классификация объектов.

| 1 уровень | Объекты жилого фонда | Объекты не жилого фонда |
| --- | --- | --- |
| 2 уровень | Индивиду-альный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд | Обществен-ные здания | Производствен-ные здания |
| 3 уровень | Индивидуальное жилье усадебного типа | Блокированные (1-2 этажа) и малоэтажные (2-3 эт.) дома | Многоквартирные дома (4-5 этажей) | Многоквартирные многоэтажные дома (6-9 этажей) | Обществен-ные здания | Производствен-ные здания |
| Обозначение | жчс | ЖД | ж_МКД | Обществен-ное | производство*) |

Прим. В данную классификацию попадают собственные расходы энергосерсурса предприятия-производителя с обозначением «собственные».

Расчетная нагрузка потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха по элементам территориального деления и источникам тепловой энергии, Гкал/ч

| Район | Нагругка | Отопление | Вентиляция | ГВС |  | Всего | ИТОГО, гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилье | общ.зд | жилье | общ.зд | жилье | общ.зд | жилье | общ.зд |  |
| Василовка | ИТОГО |  | 1,446 | 0,474 | 0,000 | 0,415 | 0,279 | 0,013 | 1,725 | 0,902 | 2,626 |
|  | централизованный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | собственный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | индивидуальный | 1,446 | 0,474 | 0,000 | 0,415 | 0,279 | 0,013 | 1,725 | 0,902 | 2,626 |
| ДРСУ | ИТОГО |  | 0,596 | 0,657 | 0,000 | 0,467 | 0,105 | 0,025 | 0,701 | 1,149 | 1,850 |
|  | централизованный | 0,596 | 0,364 | 0,000 | 0,276 | 0,105 | 0,018 | 0,701 | 0,658 | 1,359 |
|  | собственный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | индивидуальный | 0,000 | 0,293 | 0,000 | 0,191 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,491 | 0,491 |
| ЮГРЭС | ИТОГО |  | 1,828 | 0,770 | 0,000 | 0,561 | 0,289 | 0,018 | 2,117 | 1,349 | 3,466 |
|  | централизованный | 1,046 | 0,211 | 0,000 | 0,068 | 0,139 | 0,007 | 1,185 | 0,287 | 1,472 |
|  | собственный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | индивидуальный | 0,782 | 0,559 | 0,000 | 0,493 | 0,150 | 0,010 | 0,932 | 1,062 | 1,994 |
| Сосновка (Восток) | ИТОГО |  | 1,832 | 0,679 | 0,000 | 1,087 | 0,361 | 0,042 | 2,193 | 1,808 | 4,001 |
|  | централизованный | 0,678 | 0,257 | 0,000 | 0,036 | 0,143 | 0,019 | 0,821 | 0,312 | 1,133 |
|  | собственный | 0,000 | 0,368 | 0,000 | 1,041 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 1,422 | 1,422 |
|  | индивидуальный | 1,154 | 0,055 | 0,000 | 0,010 | 0,218 | 0,009 | 1,372 | 0,074 | 1,446 |
| Сосновка (Запад) | ИТОГО |  | 1,249 | 0,413 | 0,000 | 0,353 | 0,239 | 0,018 | 1,489 | 0,784 | 2,273 |
|  | централизованный | 0,013 | 0,229 | 0,000 | 0,227 | 0,003 | 0,015 | 0,016 | 0,470 | 0,486 |
|  | собственный | 0,000 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,078 | 0,078 |
|  | индивидуальный | 1,237 | 0,108 | 0,000 | 0,126 | 0,236 | 0,002 | 1,473 | 0,236 | 1,709 |
| Лука | ИТОГО |  | 0,671 | 0,545 | 0,000 | 0,405 | 0,123 | 0,031 | 0,794 | 0,982 | 1,775 |
|  | централизованный | 0,039 | 0,538 | 0,000 | 0,385 | 0,003 | 0,030 | 0,042 | 0,953 | 0,995 |
|  | собственный | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,028 | 0,028 |
|  | индивидуальный | 0,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,121 | 0,000 | 0,752 | 0,000 | 0,752 |
| Старый центр | ИТОГО |  | 1,481 | 0,466 | 0,000 | 0,342 | 0,265 | 0,020 | 1,746 | 0,827 | 2,573 |
|  | централизованный | 0,738 | 0,409 | 0,000 | 0,275 | 0,124 | 0,016 | 0,861 | 0,700 | 1,561 |
|  | собственный | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
|  | индивидуальный | 0,744 | 0,056 | 0,000 | 0,064 | 0,141 | 0,003 | 0,884 | 0,123 | 1,007 |
| Пожадище | ИТОГО |  | 4,311 | 1,223 | 0,000 | 0,675 | 0,766 | 0,065 | 5,077 | 1,964 | 7,040 |
|  | централизованный | 4,060 | 0,958 | 0,000 | 0,456 | 0,717 | 0,026 | 4,777 | 1,440 | 6,217 |
|  | собственный | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,088 | 0,088 |
|  | индивидуальный | 0,251 | 0,227 | 0,000 | 0,174 | 0,048 | 0,034 | 0,300 | 0,436 | 0,735 |
| Центр | ИТОГО |  | 6,645 | 0,989 | 0,000 | 0,636 | 1,502 | 0,029 | 8,147 | 1,653 | 9,800 |
|  | централизованный | 6,359 | 0,813 | 0,000 | 0,419 | 1,447 | 0,025 | 7,806 | 1,256 | 9,063 |
|  | собственный | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,024 | 0,024 |
|  | индивидуальный | 0,286 | 0,170 | 0,000 | 0,200 | 0,055 | 0,002 | 0,341 | 0,373 | 0,714 |
| Финские | ИТОГО |  | 4,077 | 1,669 | 0,000 | 1,315 | 0,969 | 0,073 | 5,046 | 3,058 | 8,104 |
|  | централизованный | 3,911 | 0,244 | 0,000 | 0,075 | 0,938 | 0,012 | 4,849 | 0,331 | 5,180 |
|  | собственный | 0,000 | 0,803 | 0,000 | 0,694 | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 1,535 | 1,535 |
|  | индивидуальный | 0,165 | 0,622 | 0,000 | 0,547 | 0,032 | 0,023 | 0,197 | 1,192 | 1,389 |
| Всего по Юрюзани | ИТОГО |  | 24,137 | 7,884 | 0,000 | 6,256 | 4,897 | 0,334 | 29,034 | 14,475 | 43,509 |
|  | централизованный | 17,439 | 4,022 | 0,000 | 2,216 | 3,618 | 0,168 | 21,058 | 6,407 | 27,464 |
|  | собственный | 0,000 | 1,299 | 0,000 | 1,820 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 3,181 | 3,181 |
|  | индивидуальный | 6,698 | 2,563 | 0,000 | 2,220 | 1,278 | 0,103 | 7,976 | 4,887 | 12,863 |

Данные по нагрузке потребителей позиции «индивидуальный» взяты расчетно из-за отсутствия данных по индивидуальным источникам питания, в том числе по населению частного сектора.

В строка «Финские» по позиции «собственный» отражена тепловая нагрузка городской больницы, получающей тепло от локальной котельной, расположенной на территории медгородка.

Динамика потребления (продаж) тепловой энергии в разрезе групп потребителей, присоединенная нагрузка по объектам централизованного теплопотребления представлена на диаграммах.

Индивидуальные квартирные источники теплоты установлены в 80 квартирах многоквартирных домов города, это порядка 2% от общего числа квартир.

Нормативы потребления тепла для общественных зданий устанавливаются по нормам потребления, согласно действующих нормативных документов. Нормативы потребления тепла в жилом фонде, в зависимости от его обеспеченности коммунальными услугами, установлены представительным органом города в 2006 году.

часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"

На котельных города, работающих в системе централизованного теплоснабжения существует значительный резерв по установленной тепловой мощности по отношению к присоединенной нагрузке потребителей централизованной системы теплоснабжения во всех зонах действия котельных.

Имеющиеся сети и повысительные тепловые насосные обеспечивают оптимальный гидравлический режим и передачу необходимого количества теплоносителя всем потребителям, независимо от их расположения от источника тепла. Дефицита по пропускной способности тепловых сетей нет.

Резерв тепловой мощности возник из-за резкого уменьшения теплопотребления, в основном из-за ликвидации крупнейшего потребителя тепла – Юрюзанского механического завода.

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия городской котельной с водогрейными котлами, площадью 210 га (Гкал/час)

| Зона действия городской котельной по адресу Гончарова 1 | 2008 г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 60,20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | 60,20 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Располагаемая мощность оборудования | 59,91 | 59,91 | 59,91 | 59,91 | 59,91 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 0,41 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,40 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,58 | 1,25 | 1,75 | 2,91 | 3,13 |
| Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, всего, в т.ч. | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| отопление | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| вентиляция | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| жилые здания, из них | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| население | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| общественные здания, из них | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| финансируемые из бюджета | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| прочие | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки | 23,1 | 20,4 | 23,3 | 20,6 | 19,9 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 18,70 | 16,03 | 18,89 | 16,21 | 15,48 |
| нагрузка ГВС средняя | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 29,81 | 29,10 | 28,63 | 27,48 | 27,28 |
| Доля резерва | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,45 |

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной городской больницы с водогрейными котлами, площадью 4 га (Гкал/час)

| Зона действия котельной медгородка по адресу Советская 158 | 2008 г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Располагаемая мощность оборудования | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, всего, в т.ч. | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| отопление | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| вентиляция | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| жилые здания, из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| общественные здания, из них | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| финансируемые из бюджета | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| прочие | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки | 0,83 | 0,84 | 0,93 | 0,66 | 0,90 |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | 0,79 | 0,79 | 0,89 | 0,62 | 0,86 |
| нагрузка ГВС средняя | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Доля резерва | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

часть 7 "Балансы теплоносителя"

Подпитка основной теплосети городской котельной осуществляется технической водой. Вода из реки Юрюзань через водоприемник по двум каналам поступает в приемный колодец, откуда посредством вакуума засасывается циркуляционными  насосами и подается на общий коллектор смывных технических насосов, которые служат для охлаждения подшипников действующего оборудования и для подачи воды на механические фильтры. Химводоочистка состоит из 3-х механических фильтров, расположенных в помещении котельной и 5-ти Na-катионитовых фильтров 1- ступени умягчения и 3-х Na-катионитовых фильтров П- ступени умягчения.

Подпитка локальной теплосети медгородка осуществляется артезианской водой из баков Гальского поля центральной системы водоснабжения города.

Основным реагентом для смягчения питательной воды является техническая соль.

Как следует из представленной ниже таблицы котельные имеют резерв в необходимом количестве для обработки подпиточной воды (по факту 2012 года). См. таблицу «Балансы расчетной величины подпитки и максимального потребления теплоносителя на цели подпитки системы теплоснабжения»

| Энергоисточник | Установ-ленная мощность, Гкал/ч | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/ч | Расчетная величина подпитки котельной, м3/час | Макси-мальное потреб-ление подпиточ-ной воды, м3/час | Резерв /дефицит, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная | 60,2 | 29,1 | 80 | 63,0 | 17,0 |
| Котельная медгородка | 3,44 | 1,54 | 7,2 | 0,8 | 6,4 |

часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Для производства тепловой энергии на энергоисточниках Юрюзани в основном используется природный газ. Источником газоснабжения является система газопроводов Бухара – Урал. В городе также имеются индивидуальные источники тепловой энергии работающие на угле. Жилой фонд частного сектора преимущественно отапливается дровами (часть природным газом).

Для расчета топливного были приняты следующие характеристики по теплоте сгорания:

- природный газ – 8005ккал/нм3

- уголь – 5000 ккал/кг

- дрова – 2200 ккал/дм.

В связи с отсутствием фактической информации по расходам топлива по всем видам и источникам теплоснабжения приняты расчетные данные. В настоящее время оценочное потребление топлива на цели теплоснабжения в городе Юрюзани в условных единицах составляет:

В натуральных единицах в среднем в год расходуется:

Источники тепла системы централизованного теплоснабжения работают на природной газе. В графической части приведена Таблица расхода природного газа по энергоисточникам за отопительный период 2011-2012 годов в тыс.м3.

Соотношение фактически потребленного газа и планируемого представлено на диаграмме:

По городской котельной фактическое потребление газа превышает плановое на 9% процентов, что связано не только с аномально холодным январем-февралем отопительного периода, но и то, что котлы котельной изношены и транспортная система котельной не эффективна.

Превышение фактического расхода над плановым влияет на экономику энергоисточника, Представленная диаграмма стоимости единицы природного газа по годам с учетом транспортных расходов, что этот ценовой фактор играет и будет играть в дальнейшем важную роль.

часть 9 "Надежность теплоснабжения"

Информация об инцидентах на тепловых сетях централизованной системы теплоснабжения представлена в табличном виде по показателям надежности, установленными нормативными документами.

| Показатели надежности теплоснабжающей организации | Изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка надежности теплоснабжения по Приказу Госстроя №48 |  |  |  |  |  |  |
| Количество отказов/аварий на системах коммунальной инфрастурктуры | случай | 48 | 41 | 41 | 0 | 4 |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | час | 584 | 400 | 374 | 0 | 36 |
| Протяженность сетей | км | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | случ /км | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,1 |
| Количество потребителей, страдающих от отключений | чел | 7098 | 7090 | 6830 | 6785 | 2609 |
| Численность населения муниципального образования | чел | 13064 | 13050 | 12571 | 12488 | 12434 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 46 | 35 | 35 | 0 | 1 |
| Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час | 4663 | 4832 | 4858 | 5232 | 5196 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Объем потерь теплоэнергии | Гкал | 5331 | 8913 | 11144 | 15089 | 16365 |
| Уровень потерь | % | 6,0% | 10,6% | 13,6% | 19,3% | 22,0% |
| Коэффициент потерь | Гкал/км | 196 | 327 | 409 | 554 | 601 |
| Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 13137 | 13912 | 13912 | 15286 | 16320 |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | 0,41 | 0,64 | 0,80 | 0,99 | 1,00 |
| Общее количество установленных источников теплоснабжения | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общее количество оборудования для передачи тепловой энергии (сетевые насосы) | ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Протяженность сетей в однотрубном исполнении | км | 54,49 | 54,49 | 54,49 | 54,49 | 54,49 |
| Количество замененных источников теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество замененного сетевого оборудования (насосов) | ед. | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Количество замененных теплотрасс | км | 0,18 | 0,03 | 0,55 | 0,75 | 0,58 |
| Индекс замены источников теплоснабжения | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Индекс замены сетевого оборудования | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 56,5% | 4,3% |
| Индекс замены теплотрасс | % | 0,33% | 0,06% | 1,01% | 1,37% | 1,06% |
| Нормативный срок службы источников теплоснабжения | лет | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Нормативный срок службы сетевого оборудования | лет | 14,2 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Нормативный срок службы сетей | лет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Фактический срок службы источников теплоснабжения | лет | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,0 | 17,0 |
| Фактический срок службы сетевого оборудования | лет | 15,8 | 16,8 | 14,7 | 7,9 | 9,0 |
| Фактический срок службы сетей | лет | 22,6 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,7 |
| Возможный остаточный срок службы источников теплоснабжения после фактического | лет | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 1,1 |
| Возможный остаточный срок службы сетевого оборудования после фактического | лет | 4,1 | 3,2 | 1,9 | 0,8 | 0,8 |
| Возможный остаточный срок службы сетей после фактического | лет | 1,9 | 5,0 | 4,4 | 3,8 | 3,5 |
| Износ систем источников теплоснабжения | % | 51,9% | 56,8% | 61,9% | 65,9% | 70,5% |
| Износ сетевого оборудования (насосов) | % | 86,1% | 96,3% | 89% | 51,2% | 58,8% |
| Износ сетей | % | 103% | 93,8% | 98,9% | 104% | 109% |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 3,6 | 2,8 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 18,1% | 18,0% | 16,0% | 13,3% | 10,4% |

| Показатели надежности | Изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка надежности системы теплоснабжения по МДС 41-6.2000 |
| Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 9184 | 9184 | 9184 | 9184 | 9184 |
| Материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе | м2*час | 590709 | 426735 | 448727 | 0 | 52653 |
| Произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени | м2*час | 48050688 | 48050688 | 48050688 | 48050688 | 48050688 |
| Интенсивность отказов (р) | доля | 0,012 | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,001 |
| Недоотпуск тепла за год | Гкал | 2672 | 2035 | 2013 | 0 | 300 |
| Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год | Гкал | 171264 | 171578 | 168251 | 167646 | 167649 |
| Относительный (аварийный) недоотпуск тепла (q) | доля | 0,016 | 0,012 | 0,012 | 0,000 | 0,002 |
| Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания | доля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| • при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0 • при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной до 5,0 Гкал/ч Кэ=0,8 св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кэ=0,7 св. 20 Гкал/ч Кэ=0,6 |
| Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения | доля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| • при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв=1,0 • при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной до 5,0 Гкал/ч Кв=0,8 св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кв=0,7 св. 20 Гкал/ч Кв=0,6 |
| Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения | доля | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| • при наличии резервного топлива Кт=1,0 • при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной до 5,0 Гкал/ч Кт=1,0 св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кт=0,7 св. 20 Гкал/ч Кт=0,5 |
| Соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (КБ). | доля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Величина этого показателя определяется размером дефицита до 10% КБ=1,0 св. 10 до 20% КБ=0,8 св. 20 до 30% КБ=0,6 св. 30% КБ=0,3 |
| Уровень резервирования (Кр) | доля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту: резервирование св. 90 до 100% нагрузки Кр=1,0 св. 70 до 90% Кр=0,7 св. 50 до 70% Кр =0,5 св. 30 до 50% Кр =0,3 менее 30% Кр=0,2 |
| Наличие ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс): | доля | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| при доле ветхих сетей до 10% Кс=1,0 св. 10 до 20% Кс=0,8 св. 20 до 30% Кс=0,6 св. 30% Кс=0,5 |
| Показатель надежности системы теплоснабжения (Кнад) | доля | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные при Кнад - более 0,9 надежные Кнад - от 0,75 до 0,89 малонадежные Кнад -от 0,5 до 0,74 ненадежные Кнад - менее 0,5 |
| ВЫВОД по текущему состоянию: Система теплоснабжения имеет оценку "надежная" и устойчивую положительную динамику показателей надежности, связанной с работой теплоснабжающей организации. |

| Показатели надежности | Изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка готовности теплоснабжающий организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (по МДС 41-6.2000) |
| Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом по отношению к нормативному(Кп) | доля | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием по отношению к нормативному согласно РД 153-34.0-20.507-98 (Ки) | доля | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,91 |
| Наличие основных материально-технических ресурсов по отношению к нормативному согласно РД 153-34.0-20.507-98 (Ки)(Ктр) | доля | 0,40 | 0,48 | 0,55 | 0,72 | 0,72 |
| Укомплектованность автономными источниками электропитания (Кист) | доля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ | доля | 0,63 | 0,67 | 0,70 | 0,76 | 0,76 |
| Общая оценка готовности ведется по следующим категориям: а) «удовлетворительная готовность» - при Кг=0,85-1,0; при значении любого из показателей (Кп; Kм; Kтр) ниже 0,75, оценка снижается до «ограниченной готовности»; б) «ограниченная готовность» - при Кг=0,7-0,84; при значении любого из показателей (Кп; Км; Ктр) ниже 0,5, оценка снижается до «неготовности»; в) «неготовность» - при Кг ниже 0,7. |
| ВЫВОД по текущему состоянию: Теплоснабжающая организация имеет "ограниченную готовность" к выполнению аварийно-восстановительных работ. Незначительное отставание до уровня "удовлетворительной готовности" связано с объективной причиной - отсутствия в городе автономного источника электропитания требуемой мощности. |

часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающей организаций"

Основные технико-экономические показатели работы централизованной ситемы теплоснабжения города Юрюзани за 2008-2012 годы представлены в таблице «Перечень целевых показателей эффективности котельных»

| Показатель | Изм. | 2008 г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | МВт | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 63,35 | 63,35 | 63,35 | 63,35 | 63,35 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 157,4 | 156,9 | 158,4 | 158,7 | 158,4 |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч и | 0,41 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,40 |
|  | тонн/час | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 6,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 161,3 | 161,0 | 162,2 | 162,4 | 162,2 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Гкал | 95,2 | 83,6 | 80,1 | 79,2 | 82,6 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 2,5 | 2,9 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 26,4% | 27,8% | 28,4% | 27,9% | 26,9% |

Не смотря на улучшающуюся динамику на предприятии значителен удельный расход электроэнергии на единицу тепла и удельный расход теплоносителя. Это объясняется объективными причинами, связанных с горным ландшафтом города (значительны затраты электроэнергии на подъем теплоносителя), а также за счет не оптимального месторасположения источников тепловой энергии (прежде всего городской котельной), резкого уменьшения количество потребителей и величины тепловой нагрузки.

Результаты хозяйственной деятельности в сфере централизованного теплоснабжения представлены в динамике таблицей «Калькуляция расходов на теплоснабжение» (тыс.руб)

| № п/п | Статьи расходов | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные материалы | 127,71 | 122,57 | 97,95 | 0 | 225,01 |
| 2. | Вспомогательные материалы |  |  |  |  |  |
|  | из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы и услуги производственного характера | 2116,62 | 1519,04 | 1795,44 | 2468,44 | 2127,16 |
|  | из них на ремонт | 2116,62 | 1519,04 | 1795,44 | 2468,44 | 2127,16 |
| 4. | Топливо на технологические цели | 24676,4 | 27546,3 | 34235,6 | 40480,4 | 40090,7 |
|  | уголь |  |  |  |  |  |
|  | природный газ | 24676,4 | 27546,3 | 34235,6 | 40480,4 | 40090,7 |
|  | мазут |  |  |  |  |  |
| 5. | Энергия | 12867,3 | 17665,5 | 24191,4 | 23128,7 | 21500,6 |
| 5.1. | Энергия на технологические цели |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Энергия на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 6. | Затраты на оплату труда | 9601,16 | 9276,8 | 10355,5 | 11165,7 | 10485,8 |
|  | из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 7. | Отчисления на социальные нужды | 2519,33 | 2374,42 | 2609,46 | 3712,02 | 3279,31 |
|  | из них на ремонт |  |  |  |  |  |
| 8. | Амортизация основных средств | 111,09 | 95,5 | 97,46 | 84,66 | 84,66 |
| 9. | Прочие затраты всего, в том числе: | 1304,64 | 2740,12 | 1436,91 | 687,89 | 2296,97 |
| 9.1. | Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Средства на страхование |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Водный налог (ГЭС) | 54,95 | 16,94 | 32,81 | 24,89 | 26,43 |
| 9.7. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |  |  |
| 9.7.1. | Налог на землю |  |  |  |  |  |
| 9.7.2. | Налог на пользователей автодорог |  |  |  |  |  |
| 9.7.3. | Налог на имущество |  |  |  |  |  |
| 9.8. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в т.ч. | 1249,69 | 2723,18 | 1404,1 | 663 | 2270,54 |
| 9.8.1. | Арендная плата | 181,5 | 182,5 | 183,5 | 184,5 | 185,5 |
| 10. | Итого расходов | 53324,3 | 61340,3 | 74819,8 | 81727,8 | 80090,2 |
|  | из них на ремонт | 2116,62 | 1519,04 | 1795,44 | 2468,44 | 2127,16 |
| 11. | Недополученный по независящим причинам доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | 53324,3 | 61340,3 | 74819,8 | 81727,8 | 80090,2 |

Как следует из отчетных данных теплоснабжающей организации города Юрюзани ¾ расходов на теплоснабжение  составляют затраты на приобретение природного газа и электроэнергии.

часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

Динамика цен (тарифов) на теплоснабжение города представлена в таблице. Цены и тарифы для теплоснабжающей организации устанавливает Единый тарифный орган Челябинской области.

| № п/п | Показатель | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднеотрускной тариф, в т.ч. | 643,10 | 747,00 | 871,62 | 1026,60 | 1075,94 |
| 1.1. | для населения | 535,03 | 621,84 | 794,33 | 896,40 | 938,95 |
| 1.2. | для бюджетных организаций | 866,67 | 1022,67 | 1055,04 | 1357,74 | 1423,67 |
| 1.3. | для прочих | 973,77 | 1119,84 | 1055,04 | 1357,74 | 1419,44 |
| 2. | Плата за подключение к системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Поступление денежных средств от платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой моности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Структура товарного отпуска теплоэнергии потребителями централизованной системы теплоснабжения города Юрюзани представлена диаграммой ниже:

часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа"

Основные технические и технологические проблемы в системе централизованного теплоснабжения:

- Водогрейные котлы на источнике (городская котельная) имеют сверхнормативное гидравлическое сопротивление, следствие - увеличение расхода электроэнергии на привод сетевых насосов (потери напора сетевой воды на котлах составляет 5-6 кгс/см2, при нормативных значениях 1.6-1.8 кгс/см2.)

- Качество горячей воды у потребителей на соответствует ГОСТ 2874-82, так как система ГВС в городе открытая, а подпитка теплосети на источнике производится технической водой.

- Регулирование и контроль расхода тепловой энергии не возможно производить в жилых домах, не оборудованных ИТП (МКД основные источники перерасхода тепла)

- Системы ГВС в жилых домах в основном выполнены без циркуляционных трубопроводов, что приводит к перерасходу тепловой энергии и воды

- Завышена мощность насосов установленных на перекачных насосных станциях. На насосах где не установлены частотные преобразователи, регулирование производительности производится дросселированием потока, что увеличивает затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя.

- В летнее время горячая вода потребителям не подается

- Тупиковая система теплоснабжения

Графическая часть обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения Юрюзани.

Таблица. Характеристики котельных города

| Наименование котельной | тип котельной | тип котла | кол-во котлов,шт | Год установки | Вид топлива | Топлив-ный эквива-лент | Годовой расход топлива, т.у.т. | КПД брутто котельной установки | Тепловая производитель-ность одного котла | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по пару, т/ч | по гор.воде, Гкал/ч | установленная | располагаемая |  |
| ООО "Энергосервис". Городская котельная | отопительная | ПТВМ-30М | 1 | 1992 | газ | 1,154 | 14178 | 0,92 |  | 30,1 | 60,20 | 59,91 | 29,11 |
|  |  | ПТВМ-30М (резерв) | 1 | 1992 |  |  |  | 0,92 |  | 30,1 |  |  |  |
| ООО "Энергосервис". Котельная медгородка | отопительная | ВК-21 | 1 | 1998 | газ | 1,154 | 621 | 0,9 |  | 1,72 | 3,44 | 3,44 | 1,54 |
|  |  | ВК-21 (резерв) | 1 | 1998 |  |  |  | 0,9 |  | 1,72 |  |  |  |