Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Юрюзани

Книга 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника (зоны теплоснабжения) при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения по реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципа организации вновь создаваемой системы теплоснабжения. Решения по зонированию систем теплоснабжения определяются при разработке схем теплоснабжения.

Ниже предлагаются расчеты эффективных радиусов теплоснабжения при различных вариантах  теплоснабжения города, типа преимущественной прокладки сетей, потерь и температурного графика.

| Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по фактическим температурным графиком и потерями |  |
| --- | --- |
| справочно: | Плотность теплоносителя при средних значениях температуры теплоносителя |  | 987,2 |
|  |  | Продолжительность отопительного периода, ч |  |  |  |  | 5232 |
|  |  | Скорость движения теплоносителя, м/с |  |  |  |  |  | 1,35 |
| Расчетная нагрузка потребителя, Гкал/ч | Доля потерь | t1 (температура подачи) | t2 (температура обратки) | расчетный расход теплносителя | V заданная скорость теплоносителя | D (расчетный диаметр трубопровода) | Выбранный диаметр | Фактическая скорость | Потери для 75/50 при >5000 ч. бесканальная | Годовые потери | Эффективный радиус, м |
| Гкал/час | % | град.С | град.С | кг/час | м/сек | м | м | м/сек | ккал/(ч*м) | Гкал | м |
| 0,03 | 16,5% | 60 | 45 | 2026 | 1,35 | 0,023 | 0,032 | 0,7 | 42,29 | 25,9 | 59 |
| 0,04 | 16,5% | 60 | 45 | 2701 | 1,35 | 0,027 | 0,032 | 0,9 | 42,29 | 34,6 | 78 |
| 0,05 | 16,5% | 60 | 45 | 3377 | 1,35 | 0,030 | 0,032 | 1,2 | 42,29 | 43,2 | 98 |
| 0,06 | 16,5% | 60 | 45 | 4052 | 1,35 | 0,033 | 0,048 | 0,6 | 49,49 | 51,9 | 100 |
| 0,07 | 16,5% | 60 | 45 | 4727 | 1,35 | 0,035 | 0,048 | 0,7 | 49,49 | 60,5 | 117 |
| 0,08 | 16,5% | 60 | 45 | 5402 | 1,35 | 0,038 | 0,048 | 0,8 | 49,49 | 69,1 | 134 |
| 0,09 | 16,5% | 60 | 45 | 6078 | 1,35 | 0,040 | 0,048 | 0,9 | 49,49 | 77,8 | 150 |
| 0,10 | 16,5% | 60 | 45 | 6753 | 1,35 | 0,042 | 0,048 | 1,1 | 49,49 | 86,4 | 167 |
| 0,15 | 16,5% | 60 | 45 | 10130 | 1,35 | 0,052 | 0,057 | 1,1 | 54,98 | 129,6 | 225 |
| 0,20 | 16,5% | 60 | 45 | 13506 | 1,35 | 0,060 | 0,076 | 0,8 | 62,56 | 172,9 | 264 |
| 0,25 | 16,5% | 60 | 45 | 16883 | 1,35 | 0,067 | 0,076 | 1,0 | 62,56 | 216,1 | 330 |
| 0,30 | 16,5% | 60 | 45 | 20259 | 1,35 | 0,073 | 0,076 | 1,3 | 62,56 | 259,3 | 396 |
| 0,35 | 16,5% | 60 | 45 | 23636 | 1,35 | 0,079 | 0,089 | 1,1 | 67,75 | 302,5 | 427 |
| 0,40 | 16,5% | 60 | 45 | 27012 | 1,35 | 0,085 | 0,089 | 1,2 | 67,75 | 345,7 | 488 |
| 0,50 | 16,5% | 60 | 45 | 33766 | 1,35 | 0,095 | 0,108 | 1,0 | 74,64 | 432,2 | 553 |
| 0,60 | 16,5% | 60 | 45 | 40519 | 1,35 | 0,104 | 0,108 | 1,2 | 74,64 | 518,6 | 664 |
| 0,70 | 16,5% | 60 | 45 | 47272 | 1,35 | 0,112 | 0,133 | 1,0 | 83,52 | 605,0 | 692 |
| 0,80 | 16,5% | 60 | 45 | 54025 | 1,35 | 0,120 | 0,133 | 1,1 | 83,52 | 691,5 | 791 |
| 0,90 | 16,5% | 60 | 45 | 60778 | 1,35 | 0,127 | 0,133 | 1,2 | 83,52 | 777,9 | 890 |
| 1,00 | 16,5% | 60 | 45 | 67531 | 1,35 | 0,134 | 0,159 | 1,0 | 92,52 | 864,3 | 893 |
| 1,10 | 16,5% | 60 | 45 | 74284 | 1,35 | 0,140 | 0,159 | 1,1 | 92,52 | 950,8 | 982 |
| 1,20 | 16,5% | 60 | 45 | 81037 | 1,35 | 0,147 | 0,159 | 1,1 | 92,52 | 1037,2 | 1071 |
| 1,30 | 16,5% | 60 | 45 | 87790 | 1,35 | 0,153 | 0,159 | 1,2 | 92,52 | 1123,6 | 1161 |
| 1,40 | 16,5% | 60 | 45 | 94543 | 1,35 | 0,158 | 0,159 | 1,3 | 92,52 | 1210,1 | 1250 |
| 1,50 | 16,5% | 60 | 45 | 101297 | 1,35 | 0,164 | 0,219 | 0,8 | 111,07 | 1296,5 | 1116 |
| 1,60 | 16,5% | 60 | 45 | 108050 | 1,35 | 0,169 | 0,219 | 0,8 | 111,07 | 1382,9 | 1190 |
| 1,70 | 16,5% | 60 | 45 | 114803 | 1,35 | 0,175 | 0,219 | 0,9 | 111,07 | 1469,4 | 1264 |
| 1,80 | 16,5% | 60 | 45 | 121556 | 1,35 | 0,180 | 0,219 | 0,9 | 111,07 | 1555,8 | 1339 |
| 1,90 | 16,5% | 60 | 45 | 128309 | 1,35 | 0,185 | 0,219 | 1,0 | 111,07 | 1642,2 | 1413 |
| 2,00 | 16,5% | 60 | 45 | 135062 | 1,35 | 0,189 | 0,219 | 1,0 | 111,07 | 1728,7 | 1487 |
| 3,00 | 16,5% | 60 | 45 | 202593 | 1,35 | 0,232 | 0,273 | 1,0 | 129,96 | 2593,0 | 1907 |
| 4,00 | 16,5% | 60 | 45 | 270124 | 1,35 | 0,268 | 0,273 | 1,3 | 129,96 | 3457,3 | 2542 |
| 5,00 | 16,5% | 60 | 45 | 337655 | 1,35 | 0,299 | 0,325 | 1,1 | 146,84 | 4321,6 | 2813 |
| 6,00 | 16,5% | 60 | 45 | 405186 | 1,35 | 0,328 | 0,377 | 1,0 | 161,84 | 5186,0 | 3062 |
| 7,00 | 16,5% | 60 | 45 | 472717 | 1,35 | 0,354 | 0,377 | 1,2 | 161,84 | 6050,3 | 3573 |
| 8,00 | 16,5% | 60 | 45 | 540249 | 1,35 | 0,379 | 0,426 | 1,1 | 177,39 | 6914,6 | 3725 |
| 9,00 | 16,5% | 60 | 45 | 607780 | 1,35 | 0,402 | 0,426 | 1,2 | 177,39 | 7778,9 | 4191 |
| 10,00 | 16,5% | 60 | 45 | 675311 | 1,35 | 0,423 | 0,426 | 1,3 | 177,39 | 8643,3 | 4656 |
| 11,00 | 16,5% | 60 | 45 | 742842 | 1,35 | 0,444 | 0,478 | 1,2 | 201,24 | 9507,6 | 4515 |
| 12,00 | 16,5% | 60 | 45 | 810373 | 1,35 | 0,464 | 0,478 | 1,3 | 201,24 | 10371,9 | 4925 |
| 13,00 | 16,5% | 60 | 45 | 877904 | 1,35 | 0,483 | 0,525 | 1,1 | 227,05 | 11236,2 | 4729 |
| 14,00 | 16,5% | 60 | 45 | 945435 | 1,35 | 0,501 | 0,525 | 1,2 | 227,05 | 12100,6 | 5093 |
| 15,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1012966 | 1,35 | 0,518 | 0,525 | 1,3 | 227,05 | 12964,9 | 5457 |
| 16,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1080497 | 1,35 | 0,535 | 0,630 | 1,0 | 280,56 | 13829,2 | 4711 |
| 17,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1148028 | 1,35 | 0,552 | 0,630 | 1,0 | 280,56 | 14693,5 | 5005 |
| 18,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1215559 | 1,35 | 0,568 | 0,630 | 1,1 | 280,56 | 15557,9 | 5299 |
| 19,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1283090 | 1,35 | 0,583 | 0,630 | 1,2 | 280,56 | 16422,2 | 5594 |
| 20,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1350621 | 1,35 | 0,599 | 0,630 | 1,2 | 280,56 | 17286,5 | 5888 |
| 21,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1418152 | 1,35 | 0,613 | 0,630 | 1,3 | 280,56 | 18150,9 | 6183 |
| 22,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1485683 | 1,35 | 0,628 | 0,630 | 1,3 | 280,56 | 19015,2 | 6477 |
| 23,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1553214 | 1,35 | 0,642 | 0,720 | 1,1 | 349,77 | 19879,5 | 5432 |
| 24,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1620746 | 1,35 | 0,656 | 0,720 | 1,1 | 349,77 | 20743,8 | 5668 |
| 25,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1688277 | 1,35 | 0,669 | 0,720 | 1,2 | 349,77 | 21608,2 | 5904 |
| 26,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1755808 | 1,35 | 0,683 | 0,720 | 1,2 | 349,77 | 22472,5 | 6140 |
| 27,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1823339 | 1,35 | 0,696 | 0,720 | 1,3 | 349,77 | 23336,8 | 6376 |
| 28,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1890870 | 1,35 | 0,708 | 0,720 | 1,3 | 349,77 | 24201,1 | 6612 |
| 29,00 | 16,5% | 60 | 45 | 1958401 | 1,35 | 0,721 | 0,720 | 1,4 | 349,77 | 25065,5 | 6849 |

| Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по графику температура 75-50 град.С. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| справочно: | Плотность теплоносителя при средних значениях температуры теплоносителя |  | 987,2 |
|  |  | Продолжительность отопительного периода, ч |  |  |  |  | 5232 |
|  |  | Скорость движения теплоносителя, м/с |  |  |  |  |  | 1,35 |

| Расчетная нагрузка потребителя, Гкал/ч | Доля потерь | t1 (температура подачи) | t2 (температура обратки) | расчетный расход теплносителя | V заданная скорость теплоносителя | D (расчетный диаметр трубопровода) | Выбранный диаметр | Фактическая скорость | Потери для 75/50 при >5000 ч. бесканальная | Годовые потери | Эффективный радиус, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал/час | % | град.С | град.С | кг/час | м/сек | м | м | м/сек | ккал/(ч*м) | Гкал | м |
| 0,03 | 10,54% | 75 | 50 | 1216 | 1,35 | 0,018 | 0,032 | 0,4 | 42,29 | 16,5 | 37 |
| 0,04 | 10,54% | 75 | 50 | 1621 | 1,35 | 0,021 | 0,032 | 0,6 | 42,29 | 22,1 | 50 |
| 0,05 | 10,54% | 75 | 50 | 2026 | 1,35 | 0,023 | 0,032 | 0,7 | 42,29 | 27,6 | 62 |
| 0,06 | 10,54% | 75 | 50 | 2431 | 1,35 | 0,025 | 0,032 | 0,9 | 42,29 | 33,1 | 75 |
| 0,07 | 10,54% | 75 | 50 | 2836 | 1,35 | 0,027 | 0,032 | 1,0 | 42,29 | 38,6 | 87 |
| 0,08 | 10,54% | 75 | 50 | 3241 | 1,35 | 0,029 | 0,032 | 1,1 | 42,29 | 44,1 | 100 |
| 0,09 | 10,54% | 75 | 50 | 3647 | 1,35 | 0,031 | 0,032 | 1,3 | 42,29 | 49,6 | 112 |
| 0,10 | 10,54% | 75 | 50 | 4052 | 1,35 | 0,033 | 0,048 | 0,6 | 49,49 | 55,1 | 106 |
| 0,15 | 10,54% | 75 | 50 | 6078 | 1,35 | 0,040 | 0,048 | 0,9 | 49,49 | 82,7 | 160 |
| 0,20 | 10,54% | 75 | 50 | 8104 | 1,35 | 0,046 | 0,048 | 1,3 | 49,49 | 110,3 | 213 |
| 0,25 | 10,54% | 75 | 50 | 10130 | 1,35 | 0,052 | 0,057 | 1,1 | 54,98 | 137,9 | 240 |
| 0,30 | 10,54% | 75 | 50 | 12156 | 1,35 | 0,057 | 0,057 | 1,3 | 54,98 | 165,4 | 288 |
| 0,35 | 10,54% | 75 | 50 | 14182 | 1,35 | 0,061 | 0,076 | 0,9 | 62,56 | 193,0 | 295 |
| 0,40 | 10,54% | 75 | 50 | 16207 | 1,35 | 0,066 | 0,076 | 1,0 | 62,56 | 220,6 | 337 |
| 0,50 | 10,54% | 75 | 50 | 20259 | 1,35 | 0,073 | 0,076 | 1,3 | 62,56 | 275,7 | 421 |
| 0,60 | 10,54% | 75 | 50 | 24311 | 1,35 | 0,080 | 0,089 | 1,1 | 67,75 | 330,9 | 467 |
| 0,70 | 10,54% | 75 | 50 | 28363 | 1,35 | 0,087 | 0,089 | 1,3 | 67,75 | 386,0 | 545 |
| 0,80 | 10,54% | 75 | 50 | 32415 | 1,35 | 0,093 | 0,108 | 1,0 | 74,64 | 441,2 | 565 |
| 0,90 | 10,54% | 75 | 50 | 36467 | 1,35 | 0,098 | 0,108 | 1,1 | 74,64 | 496,3 | 635 |
| 1,00 | 10,54% | 75 | 50 | 40519 | 1,35 | 0,104 | 0,108 | 1,2 | 74,64 | 551,5 | 706 |
| 1,10 | 10,54% | 75 | 50 | 44571 | 1,35 | 0,109 | 0,133 | 0,9 | 83,52 | 606,6 | 694 |
| 1,20 | 10,54% | 75 | 50 | 48622 | 1,35 | 0,114 | 0,133 | 1,0 | 83,52 | 661,7 | 757 |
| 1,30 | 10,54% | 75 | 50 | 52674 | 1,35 | 0,118 | 0,133 | 1,1 | 83,52 | 716,9 | 820 |
| 1,40 | 10,54% | 75 | 50 | 56726 | 1,35 | 0,123 | 0,133 | 1,1 | 83,52 | 772,0 | 883 |
| 1,50 | 10,54% | 75 | 50 | 60778 | 1,35 | 0,127 | 0,133 | 1,2 | 83,52 | 827,2 | 946 |
| 1,60 | 10,54% | 75 | 50 | 64830 | 1,35 | 0,131 | 0,133 | 1,3 | 83,52 | 882,3 | 1010 |
| 1,70 | 10,54% | 75 | 50 | 68882 | 1,35 | 0,135 | 0,159 | 1,0 | 92,52 | 937,5 | 968 |
| 1,80 | 10,54% | 75 | 50 | 72934 | 1,35 | 0,139 | 0,159 | 1,0 | 92,52 | 992,6 | 1025 |
| 1,90 | 10,54% | 75 | 50 | 76985 | 1,35 | 0,143 | 0,159 | 1,1 | 92,52 | 1047,8 | 1082 |
| 2,00 | 10,54% | 75 | 50 | 81037 | 1,35 | 0,147 | 0,159 | 1,1 | 92,52 | 1102,9 | 1139 |
| 3,00 | 10,54% | 75 | 50 | 121556 | 1,35 | 0,180 | 0,219 | 0,9 | 111,07 | 1654,4 | 1423 |
| 4,00 | 10,54% | 75 | 50 | 162075 | 1,35 | 0,207 | 0,219 | 1,2 | 111,07 | 2205,8 | 1898 |
| 5,00 | 10,54% | 75 | 50 | 202593 | 1,35 | 0,232 | 0,273 | 1,0 | 129,96 | 2757,3 | 2028 |
| 6,00 | 10,54% | 75 | 50 | 243112 | 1,35 | 0,254 | 0,273 | 1,2 | 129,96 | 3308,7 | 2433 |
| 7,00 | 10,54% | 75 | 50 | 283630 | 1,35 | 0,274 | 0,325 | 1,0 | 146,84 | 3860,2 | 2512 |
| 8,00 | 10,54% | 75 | 50 | 324149 | 1,35 | 0,293 | 0,325 | 1,1 | 146,84 | 4411,6 | 2871 |
| 9,00 | 10,54% | 75 | 50 | 364668 | 1,35 | 0,311 | 0,325 | 1,2 | 146,84 | 4963,1 | 3230 |
| 10,00 | 10,54% | 75 | 50 | 405186 | 1,35 | 0,328 | 0,426 | 0,8 | 161,84 | 5514,5 | 3256 |
| 11,00 | 10,54% | 75 | 50 | 445705 | 1,35 | 0,344 | 0,426 | 0,9 | 161,84 | 6066,0 | 3582 |
| 12,00 | 10,54% | 75 | 50 | 486224 | 1,35 | 0,359 | 0,426 | 1,0 | 161,84 | 6617,4 | 3908 |
| 13,00 | 10,54% | 75 | 50 | 526742 | 1,35 | 0,374 | 0,426 | 1,0 | 161,84 | 7168,9 | 4233 |
| 14,00 | 10,54% | 75 | 50 | 567261 | 1,35 | 0,388 | 0,426 | 1,1 | 161,84 | 7720,3 | 4559 |
| 15,00 | 10,54% | 75 | 50 | 607780 | 1,35 | 0,402 | 0,426 | 1,2 | 161,84 | 8271,8 | 4884 |
| 16,00 | 10,54% | 75 | 50 | 648298 | 1,35 | 0,415 | 0,426 | 1,3 | 161,84 | 8823,2 | 5210 |
| 17,00 | 10,54% | 75 | 50 | 688817 | 1,35 | 0,427 | 0,478 | 1,1 | 177,39 | 9374,7 | 5050 |
| 18,00 | 10,54% | 75 | 50 | 729335 | 1,35 | 0,440 | 0,478 | 1,1 | 177,39 | 9926,2 | 5348 |
| 19,00 | 10,54% | 75 | 50 | 769854 | 1,35 | 0,452 | 0,478 | 1,2 | 177,39 | 10477,6 | 5645 |
| 20,00 | 10,54% | 75 | 50 | 810373 | 1,35 | 0,464 | 0,478 | 1,3 | 177,39 | 11029,1 | 5942 |
| 21,00 | 10,54% | 75 | 50 | 850891 | 1,35 | 0,475 | 0,478 | 1,3 | 177,39 | 11580,5 | 6239 |
| 22,00 | 10,54% | 75 | 50 | 891410 | 1,35 | 0,486 | 0,529 | 1,1 | 201,24 | 12132,0 | 5761 |
| 23,00 | 10,54% | 75 | 50 | 931929 | 1,35 | 0,497 | 0,529 | 1,2 | 201,24 | 12683,4 | 6023 |
| 24,00 | 10,54% | 75 | 50 | 972447 | 1,35 | 0,508 | 0,529 | 1,2 | 201,24 | 13234,9 | 6285 |
| 25,00 | 10,54% | 75 | 50 | 1012966 | 1,35 | 0,518 | 0,529 | 1,3 | 201,24 | 13786,3 | 6547 |
| 26,00 | 10,54% | 75 | 50 | 1053485 | 1,35 | 0,529 | 0,529 | 1,3 | 201,24 | 14337,8 | 6809 |
| 27,00 | 10,54% | 75 | 50 | 1094003 | 1,35 | 0,539 | 0,620 | 1,0 | 227,05 | 14889,2 | 6267 |
| 28,00 | 10,54% | 75 | 50 | 1134522 | 1,35 | 0,549 | 0,620 | 1,1 | 227,05 | 15440,7 | 6499 |
| 29,00 | 10,54% | 75 | 50 | 1175041 | 1,35 | 0,558 | 0,620 | 1,1 | 227,05 | 15992,1 | 6731 |

| Расчет эффективного радиуса теплоснабжения при графике температур 90-75 град.С. |  |  |
| --- | --- | --- |
| справочно: | Плотность теплоносителя при средних значениях температуры теплоносителя |  | 965,2 |
|  |  | Продолжительность отопительного периода, ч |  |  |  |  | 5232 |
|  |  | Скорость движения теплоносителя, м/с |  |  |  |  |  | 1,35 |

| Расчетная нагрузка потребителя, Гкал/ч | Доля потерь | t1 (температура подачи) | t2 (температура обратки) | расчетный расход теплносителя | V заданная скорость теплоносителя | D (расчетный диаметр трубопровода) | Выбранный диаметр | Фактическая скорость | Потери для 75/50 при >5000 ч. бесканальная | Годовые потери | Эффективный радиус, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал/час | % | град.С | град.С | кг/час | м/сек | м | м | м/сек | ккал/(ч*м) | Гкал | м |
| 0,03 | 10,54% | 90 | 75 | 2072 | 1,35 | 0,024 | 0,032 | 0,7 | 42,29 | 16,5 | 37 |
| 0,04 | 10,54% | 90 | 75 | 2763 | 1,35 | 0,027 | 0,032 | 1,0 | 42,29 | 22,1 | 50 |
| 0,05 | 10,54% | 90 | 75 | 3454 | 1,35 | 0,031 | 0,032 | 1,2 | 42,29 | 27,6 | 62 |
| 0,06 | 10,54% | 90 | 75 | 4144 | 1,35 | 0,034 | 0,048 | 0,7 | 49,49 | 33,1 | 64 |
| 0,07 | 10,54% | 90 | 75 | 4835 | 1,35 | 0,036 | 0,048 | 0,8 | 49,49 | 38,6 | 75 |
| 0,08 | 10,54% | 90 | 75 | 5526 | 1,35 | 0,039 | 0,048 | 0,9 | 49,49 | 44,1 | 85 |
| 0,09 | 10,54% | 90 | 75 | 6216 | 1,35 | 0,041 | 0,048 | 1,0 | 49,49 | 49,6 | 96 |
| 0,10 | 10,54% | 90 | 75 | 6907 | 1,35 | 0,043 | 0,048 | 1,1 | 49,49 | 55,1 | 106 |
| 0,15 | 10,54% | 90 | 75 | 10361 | 1,35 | 0,053 | 0,057 | 1,2 | 54,98 | 82,7 | 144 |
| 0,20 | 10,54% | 90 | 75 | 13814 | 1,35 | 0,061 | 0,076 | 0,9 | 62,56 | 110,3 | 168 |
| 0,25 | 10,54% | 90 | 75 | 17268 | 1,35 | 0,068 | 0,076 | 1,1 | 62,56 | 137,9 | 211 |
| 0,30 | 10,54% | 90 | 75 | 20721 | 1,35 | 0,075 | 0,076 | 1,3 | 62,56 | 165,4 | 253 |
| 0,35 | 10,54% | 90 | 75 | 24175 | 1,35 | 0,081 | 0,089 | 1,1 | 67,75 | 193,0 | 272 |
| 0,40 | 10,54% | 90 | 75 | 27628 | 1,35 | 0,087 | 0,089 | 1,3 | 67,75 | 220,6 | 311 |
| 0,50 | 10,54% | 90 | 75 | 34535 | 1,35 | 0,097 | 0,108 | 1,1 | 74,64 | 275,7 | 353 |
| 0,60 | 10,54% | 90 | 75 | 41442 | 1,35 | 0,106 | 0,108 | 1,3 | 74,64 | 330,9 | 424 |
| 0,70 | 10,54% | 90 | 75 | 48349 | 1,35 | 0,115 | 0,133 | 1,0 | 83,52 | 386,0 | 442 |
| 0,80 | 10,54% | 90 | 75 | 55256 | 1,35 | 0,122 | 0,133 | 1,1 | 83,52 | 441,2 | 505 |
| 0,90 | 10,54% | 90 | 75 | 62163 | 1,35 | 0,130 | 0,133 | 1,3 | 83,52 | 496,3 | 568 |
| 1,00 | 10,54% | 90 | 75 | 69070 | 1,35 | 0,137 | 0,159 | 1,0 | 92,52 | 551,5 | 570 |
| 1,10 | 10,54% | 90 | 75 | 75977 | 1,35 | 0,144 | 0,159 | 1,1 | 92,52 | 606,6 | 627 |
| 1,20 | 10,54% | 90 | 75 | 82884 | 1,35 | 0,150 | 0,159 | 1,2 | 92,52 | 661,7 | 684 |
| 1,30 | 10,54% | 90 | 75 | 89791 | 1,35 | 0,156 | 0,159 | 1,3 | 92,52 | 716,9 | 740 |
| 1,40 | 10,54% | 90 | 75 | 96698 | 1,35 | 0,162 | 0,219 | 0,7 | 111,07 | 772,0 | 664 |
| 1,50 | 10,54% | 90 | 75 | 103605 | 1,35 | 0,168 | 0,219 | 0,8 | 111,07 | 827,2 | 712 |
| 1,60 | 10,54% | 90 | 75 | 110513 | 1,35 | 0,173 | 0,219 | 0,8 | 111,07 | 882,3 | 759 |
| 1,70 | 10,54% | 90 | 75 | 117420 | 1,35 | 0,179 | 0,219 | 0,9 | 111,07 | 937,5 | 807 |
| 1,80 | 10,54% | 90 | 75 | 124327 | 1,35 | 0,184 | 0,219 | 0,9 | 111,07 | 992,6 | 854 |
| 1,90 | 10,54% | 90 | 75 | 131234 | 1,35 | 0,189 | 0,219 | 1,0 | 111,07 | 1047,8 | 902 |
| 2,00 | 10,54% | 90 | 75 | 138141 | 1,35 | 0,194 | 0,219 | 1,1 | 111,07 | 1102,9 | 949 |
| 3,00 | 10,54% | 90 | 75 | 207211 | 1,35 | 0,237 | 0,273 | 1,0 | 129,96 | 1654,4 | 1217 |
| 4,00 | 10,54% | 90 | 75 | 276281 | 1,35 | 0,274 | 0,325 | 1,0 | 146,84 | 2205,8 | 1436 |
| 5,00 | 10,54% | 90 | 75 | 345352 | 1,35 | 0,306 | 0,325 | 1,2 | 146,84 | 2757,3 | 1794 |
| 6,00 | 10,54% | 90 | 75 | 414422 | 1,35 | 0,335 | 0,426 | 0,8 | 161,84 | 3308,7 | 1954 |
| 7,00 | 10,54% | 90 | 75 | 483492 | 1,35 | 0,362 | 0,426 | 1,0 | 161,84 | 3860,2 | 2279 |
| 8,00 | 10,54% | 90 | 75 | 552563 | 1,35 | 0,387 | 0,426 | 1,1 | 161,84 | 4411,6 | 2605 |
| 9,00 | 10,54% | 90 | 75 | 621633 | 1,35 | 0,411 | 0,426 | 1,3 | 161,84 | 4963,1 | 2931 |
| 10,00 | 10,54% | 90 | 75 | 690703 | 1,35 | 0,433 | 0,478 | 1,1 | 177,39 | 5514,5 | 2971 |
| 11,00 | 10,54% | 90 | 75 | 759773 | 1,35 | 0,454 | 0,478 | 1,2 | 177,39 | 6066,0 | 3268 |
| 12,00 | 10,54% | 90 | 75 | 828844 | 1,35 | 0,474 | 0,478 | 1,3 | 177,39 | 6617,4 | 3565 |
| 13,00 | 10,54% | 90 | 75 | 897914 | 1,35 | 0,494 | 0,529 | 1,2 | 201,24 | 7168,9 | 3404 |
| 14,00 | 10,54% | 90 | 75 | 966984 | 1,35 | 0,512 | 0,529 | 1,3 | 201,24 | 7720,3 | 3666 |
| 15,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1036055 | 1,35 | 0,530 | 0,620 | 1,0 | 227,05 | 8271,8 | 3482 |
| 16,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1105125 | 1,35 | 0,548 | 0,620 | 1,1 | 227,05 | 8823,2 | 3714 |
| 17,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1174195 | 1,35 | 0,564 | 0,620 | 1,1 | 227,05 | 9374,7 | 3946 |
| 18,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1243266 | 1,35 | 0,581 | 0,620 | 1,2 | 227,05 | 9926,2 | 4178 |
| 19,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1312336 | 1,35 | 0,597 | 0,620 | 1,3 | 227,05 | 10477,6 | 4410 |
| 20,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1381406 | 1,35 | 0,612 | 0,620 | 1,3 | 227,05 | 11029,1 | 4642 |
| 21,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1450477 | 1,35 | 0,627 | 0,720 | 1,0 | 280,56 | 11580,5 | 3945 |
| 22,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1519547 | 1,35 | 0,642 | 0,720 | 1,1 | 280,56 | 12132,0 | 4132 |
| 23,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1588617 | 1,35 | 0,657 | 0,720 | 1,1 | 280,56 | 12683,4 | 4320 |
| 24,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1657688 | 1,35 | 0,671 | 0,720 | 1,2 | 280,56 | 13234,9 | 4508 |
| 25,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1726758 | 1,35 | 0,685 | 0,720 | 1,2 | 280,56 | 13786,3 | 4696 |
| 26,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1795828 | 1,35 | 0,698 | 0,720 | 1,3 | 280,56 | 14337,8 | 4884 |
| 27,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1864898 | 1,35 | 0,711 | 0,720 | 1,3 | 280,56 | 14889,2 | 5072 |
| 28,00 | 10,54% | 90 | 75 | 1933969 | 1,35 | 0,724 | 0,720 | 1,4 | 280,56 | 15440,7 | 5259 |
| 29,00 | 10,54% | 90 | 75 | 2003039 | 1,35 | 0,737 | 0,720 | 1,4 | 280,56 | 15992,1 | 5447 |

а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

Настоящая Схема теплоснабжения основана на Решении Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  № 422 от 20.06.2012г. Об утверждении инвестиционной программы  «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального района на 2012- 2013 гг.», согласованной Администрацией Челябинской области. Программой предполагается строительство 3 локальных котельных на территории Юрюзани, взамен старой городской котельной.

По действующей схеме централизованного теплоснабжения (Смотри в графических материалах)  город со старой котельной имеет резерв мощности по отношению к присоединенной и перспективной нагрузке, но:

- технологической схемой теплоснабжения предусмотрено работа одного котла. Второй находится в резерве. Такое положение может существовать только до 2020 года. На этот период мощностей 1 котла будет не хватать и придется подсоединять в технологическую цепочку резервный котел. Учитывая, что на тот момент средний возраст котлов будет в 1,5 раза превышать нормативный и система теплоснабжения будет работать без резерва, обеспечить надежность функционирования централизованной системы теплоснабжения будет невозможно;

- сохранение централизации в обеспечении теплом на базе одной основной котельной не даст возможности развивать городскую среду.

Поэтому, старая действующая схема теплоснабжение не возможна.

Предлагаемая Схема теплоснабжения предусматривает, на основе муниципальной инвестиционной программы, строительство взамен старой котельной 3-х новых блочно-модульных котельных.   А взамен физически изношенной котельной медгородка – строительство новой более мощной котельной, позволяющей обеспечить развитие перспективных городских территорий.

Балансы тепловой мощности и перспективной присоединенной нагрузки по зонам действия котельных по предлагаемой Схеме теплоснабжения представлены в соответствующих Таблицах графической части

б) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Проектная информация по новым источникам теплоснабжения в настоящее время отсутствует. Поэтому в схеме были представлены имеющиеся данные по установленной мощности источников и расчетной присоединенной нагрузке потребителей.

Согласно предварительным данным по установленной мощности, по котельной № 1 возможен дефицит мощности. Эта ситуация возникла по причине формирования муниципальной программы на короткой период, отражающий текущее положение вещей. Схема теплоснабжения рассматривается в динамике с прогнозируемым развитием города. И с учетом динамике в Западной части Северного планировочного района города в 2018 году возможен дефицит по установленной мощности котельной. Проблема решается при согласовании городом проектных материалов по объекту путем увеличения мощности котельной до размеров, обеспечивающих возможность подключения новых потребителей на перспективу.

По котельным №№2, 3, медгородка дефицита мощности нет.

в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

Отсутствие проектных данных по составу оборудования котельных, в том числе характеристикам сетевых насосов не позволяет в настоящее время сделать гидравлический расчет передачи теплоносителя. Город имеет гидравлический расчет тепловой сети центрального теплоснабжения сделанный недавно по заказу городской администрации специализированной организацией «Проект Сервис». Расчет  является актуальным в связи с тем, что основные потребители системы централизованного теплоснабжения остались прежние. С момента проведения расчета изменений касающихся теплового режима, геологического профиля и расположения теплотрасс, диаметров трубопроводов и других параметров сети, влияющих на её гидравлику, не было. Поэтому раздел гидравлического расчета сети в настоящей схеме не приводится.

Книга 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

С целью определения потребности в теплоносителе был произведен расчет прогнозируемого объема тепловых сетей по микрорайонам города с привязкой к конкретной котельной (См. таблицы в графических материалах книги). При децентрализации источников теплоснабжения прогнозируется в 2 раза снижение объема тепловых сетей (соответственное уменьшение потерь теплоносителя и тепла).

Предполагается в качестве теплоносителя в строящихся котельных использование артезианской воды из городской системы водоснабжения. Мощности источников водоснабжения достаточно для обеспечения работы котельных, которые будут работать по закрытой схеме.

В связи с тем, что строительство индивидуальных тепловых пунктов в домах микрорайонов ДРСУ, ЮГРЭС, Сосновка-Запад и Старый центр экономически не выгодно Схемой предлагается обеспечивать горячим водоснабжением жителей этих районов непосредственным водоразбором из системы централизованного теплоснабжения, подпитывающейся артезианской водой. В Центральном районе коммунальной застройке с многоэтажным жилым фондом предполагается строительство/восстановление индивидуальных тепловых пунктов домов с теплообменниками для подогрева хозпитьевой воды на нужды ГВС дома.

Предполагается, что котельные №№1,2 будут функционировать на артезианской воде, с открытым водоразбором на нужды ГВС, при температурном графике 75-50 град.С. Котельная №3 и новая котельная медгородка будут работать на артезианской воде, по закрытой схеме, с температурным графиком 90-70 град.С.

С вводом новых котельных присоединенные к ним потребители будут обеспечиваться горячим водоснабжением круглогодично (за исключением 15 суток на регламентно-подготовительные работы).

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлен в Графических материалах книги.

В связи с тем, что в качестве теплоносителя новых котельных предполагается использовать хозпитьевую воду централизованной системы теплоснабжения города, соответствующую санитарным нормам, предполагается что дополнительного оборудования для водоподготовки не требуется. Поэтому в настоящей Схеме расчетов по мощности водоподготовительных установок не производится.

Книга 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, образуют отдельную группу проектов - «Источники теплоснабжения».

Классификация проектов имеет следующий вид: ЭИ-хх.уу, где

хх – номер группы проекта:

01 – новое строительство

02 – вывод из эксплуатации

03 – реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного срока

04 – реконструкция оборудования

05 – модернизация оборудования

06 – прочие процессы

уу – номер проекта внутри группы

Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также финансовые потребности в реализации данных проектов представлена в таблице Графических материалов настоящей книги «Реестр проектов (финансовые потребности для реализации предложений)».

Книга 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы в составе групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранения теплоснабжения имеющихся потребителей при соблюдении надежности системы теплоснабжения.

Все проекты имеют единую идентификацию следующего вида: ТС- хх.уу, где

хх – номер группы проекта:

01 – строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

02 – вывод из эксплуатации тепловых сетей;

03 – реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпание эксплуатационного ресурса;

04 –реконструкция оборудования насосных станций;

05 –модернизация оборудования насосных станций;

06 – прочие процессы;

yу – номер проекта внутри группы.

Сводный  реестр проектов по развитию системы транспортировки теплоносителя, а также финансовые потребности в реализации данных проектов представлена в таблице Графических материалов настоящей книги «Реестр проектов (финансовые потребности для реализации предложений)».

Книга 7. Перспективные топливные балансы

Полный расчет потребного количества газа по источникам тепла представлен в графической части книги.

Перспективные источники централизованного теплоснабжения будут работать на природном газе. Пропускной способности ГРУ для работы котельных достаточно, что подтверждается данными по статистике предыдущих лет. По проектируемым котельным данных по виду резервного топлива нет.

Город расположен в лесистой местности и объективно имеет возможность использования древесины (дрова, пеллеты и т.п.) в качестве основного или резервного топлива.

На планируемый период не предполагается существенное изменение структуры и объемов потребляемого топлива, поэтому расчеты в условном топливе не проводились.

Книга 8. Оценка надежности теплоснабжения

Надежность – это сохранение качеств элементов или системы во времени. В соответствии с этими свойствами понятие надежности главным её критерием является вероятность отказов системы р в течение заданного периода и относительный аварийный недоотпуск тепла (q). Динамика изменения этих показателей во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения. Прогноз перспективных показателей надежности рассчитан по имеющейся предшествующей статистики показателей:

| Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интенсивность отказов (р) | 0,030 | 0,028 | 0,020 | 0,012 | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,001 |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе |
| nот - продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг) |
| Мп -произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени |
| Относительный (аварийный) недоотпуск тепла (q) | 0,036 | 0,033 | 0,024 | 0,016 | 0,012 | 0,012 | 0,000 | 0,002 |
| Отношение тепла недополученного по любым причинам к количеству тепла по договорам-поставки |

Примечание: При проектировании развития систем централизованного теплоснабжения для выполнения требований пунктов 1 - 3 статьи 37 показатель безотказной работы должен приниматься не менее 0,97 для источника тепла, 0,9 для тепловой сети, 0,99 для теплопринимающих установок.

В таблице прослеживается тенденция улучшения показателей на отчетном промежутке времени, не смотря на то, что оборудование системы теплоснабжения крайне изношено. В основном проблемы действующей системы по обеспечению надежности теплоснабжения находятся в износе сетей, так как оборудование котельных и подкачивающих насосных станций имеет достаточные резервы по мощности.

В предлагаемой схеме теплоснабжения надежность системы предполагается осуществить за счет качества элементов системы – строительства новых высокоэффективных источников теплоснабжения в оптимальных местах расположения, позволяющих повысить надежность вследствие снижения перепадов высот, уменьшения объемов и протяженности теплосетей, вывода из работы подкачивающих тепловых насосных и т.д. Оценка перспективных показателей надежности по интенсивности отказов и относительного недоотпуска тепла представлена на графике:

Вероятность наступления событий наиболее точно описывается полиноминальным уравнением, поэтому на представленном тренд показателей ожидаемо значение вышеназванных показателей следует ожидать по динамике трендов, что в принципе обеспечивает достаточную надежность системы.

В 1 книге обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения представлена таблица Показателей надежности коммунальной системы теплоснабжения, рассчитанным по действующим нормативным документам. Ниже предлагается перспективная оценка системы теплоснабжения по варианту Схемы по Методическим указаниям, разработанным в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

| Показатель надежности | Изм | объект оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стар.гор.кот | Стар. Кот.медгород. | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Нов.кот.медгородка |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания | доля | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| • при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0; • при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч): до 5,0 - Кэ = 0,8; 5,0 – 20 - Кэ = 0,7; свыше 20 - Кэ = 0,6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: | доля | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| • при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0; • при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч): до 5,0 - Кв = 0,8; 5,0 – 20 - Кв = 0,7; свыше 20 - Кв = 0,6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием/отсутствием резервного топливоснабжения: | доля | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 |
| • при наличии резервного топлива Кт = 1,0; • при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч): до 5,0 - Кт = 1,0; 5,0 – 20 - Кт = 0,7; свыше 20 - Кт = 0,5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб). | доля | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): до 10 - Кб = 1,0; 10 – 20 - Кб = 0,8; 20 – 30 - Кб - 0,6; свыше 30 - Кб = 0,3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию: | доля | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 90 – 100 - Кр = 1,0; 70 – 90 - Кр = 0,7; 50 – 70 - Кр = 0,5; 30 – 50 - Кр = 0,3; менее 30 - Кр = 0,2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: | доля | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| до 10 - Кс = 1,0; 10 – 20 - Кс = 0,8; 20 – 30 - Кс = 0,6; свыше 30 - Кс = 0,5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепла потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние 3 года | доля | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк) до 0,5 - Котк = 1,0; 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8; 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6; свыше 1,2 - Котк = 0,5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле: Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] | доля | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед) до 0,1 - Кнед = 1,0; 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8; 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6; свыше 0,5 - Кнед = 0,5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения. Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения; Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения. | доля | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж) до 0,2 - Кж = 1,0; 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8; 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6; свыше 0,8 - Кж = 0,4. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс | доля | 0,92 | 0,96 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,80 |
| В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как: • высоконадежные - более 0,9; • надежные - 0,75 - 0,89; • малонадежные - 0,5 - 0,74; • ненадежные - менее 0,5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения | доля | 0,86 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетные тепловые нагрузки потребителей (либо другой показатель, отражающий участие объекта в системе) |  | 42 | 1 | 31 | 10 | 83 | 52 |

Согласно представленной таблице комплексный показатель надежности системы централизованного теплоснабжения на проектируемый период будет составлять 0,86, что характеризует систему как надежную.

Хотя следует отметить некоторое снижение надежности проектируемой системы по отношению к действующей, из-за отсутствия резервных мощностей, которые были объективно заложены в существующей на сегодня схеме. Однако, это оценочный вариант может быть улучщен по результатам разработки проектов новых котельных, предполагаемых к вводу. В настоящий момент окончательных данных по проектируемым объектам нет.

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации, Предложением по настоящей Схеме для обеспечения надежности системы является:

- консервация существующих магистральных сетей, насосных станций и оборудования старой котельной, в качестве резервных мощностей системы централизованного теплоснабжения;

-  возможность организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии путем устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов;

-  поддержание достигнутого уровня подготовки теплоснабжающей организации к отопительному периоду и готовности к проведению ремонтно-восстановительных работ в системе коммунального теплоснабжения;

-  городу следует приобрести автономный источник электропитания, для независимого обеспечения электроэнергии источников питания или непосредственно потребителей коммунально сектора при возможных авариях на системах коммунальной инфраструктуры.

Книга 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В связи с тем, что предлагаемая Схема теплоснабжения, в части строительства новых котельных находится в реализации с 2012 года, экономическое обоснование производится в ценах предусмотренных муниципальной инвестиционной программой.  При расчете также действующие цены на ресурсы, используемые при производстве тепла.

Источники инвестирования муниципальной инвестиционной программы установлены решением Собрания депутатов. Новая котельная медгородка возводится на основе концессионного соглашения между муниципалитетом и теплоснабжающей организации.

Финансовые потребности на реализацию настоящей схемы составляют 210,7 млн. рублей. Состав предложений со сроками внедрения отражен в таблице Реестр проектов (финансовые потребности для реализации предложений)

Для расчета эффективности Схемы взяты по минимуму два направления: предполагаемая экономия электроэнергии при снижении объемов теплопроводов и теплоносителя, и экономия газа, расходуемого на непроизводительные потери в выработке теплоэнергии, теряющейся в сетях.

Удельный расход электроэнергии при транспортировке 1 тн теплоносителя в действующем и проектируемых вариантах составляет:

| Показатель | нач.гео.т. | мах.гео.т. | разница | напор м.в.с | Часовый расход теп-ля, м3/ч | Плотность теп-ся, кг/м3 | КПД насоса | КПД двигателя | Часовый расход эл/эн, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| действующий вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старая гор. Котельная | 335,3 | 372 | 36,7 | 70 | 920 | 974,7 | 0,98 | 0,86 | 203 |
| Котельная МСЧ | 425 | 435,8 | 10,8 | 30 | 60 | 974,7 | 0,98 | 0,86 | 6 |
| ЦТН ЮМЗ | 343,8 | 390,5 | 46,7 | 70 | 665 | 974,7 | 0,98 | 0,86 | 147 |
| ТН1 | 389 | 418 | 29 | 60 | 600 | 974,7 | 0,98 | 0,86 | 113 |
| ТН2 | 407 | 427 | 20 | 32 | 200 | 974,7 | 0,98 | 0,86 | 20 |
| ТН4 | 390,5 | 400 | 9,5 | 20 | 60 | 974,7 | 0,98 | 0,86 | 4 |
| ТН5 | 338,4 | 398 | 59,6 | 80 | 75 | 974,7 | 0,98 | 0,86 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 |
| проектируемый вариант (мах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 335,3 | 372 | 36,7 | 50 | 200 | 974,7 | 0,98 | 0,86 | 31 |
| Котельная №2 | 390,5 | 400 | 9,5 | 30 | 68 | 974,7 | 0,98 | 0,86 | 6 |
| Котельная №3 | 385 | 418 | 33 | 60 | 580 | 965,2 | 0,98 | 0,86 | 109 |
| Новая кот. Медгородка | 425 | 435,8 | 10,8 | 20 | 350 | 965,2 | 0,98 | 0,86 | 22 |
| ТН5 | 338,4 | 398 | 59,6 | 80 | 75 | 974,7 | 0,98 | 0,86 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |

При выводе из эксплуатации магистральных тепловых сетей непроизводительные потери тепла сократятся с 16 до 10 процентов.

В целом экономия по этим направления энергоносителей составит 213,7 млн. рублей, что обеспечивает окупаемость инвестиционной программы Схемы теплоснабжения (См. таблицу «Расчет экономической эффективности» в Графической части книги). Хотя экономический эффект предполагается более существенный (например при снижении обслуживающего персонала), который можно будет оценить при получении проектного решения по вводимым объектам.

Глава  «Реестр проектов, рекомендуемых к включению в схему теплоснабжения»

Реестр проектов, рекомендуемых к включению в Схему.

Глава  "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации".

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, тепловых насосных (ТН) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Юрюзанского городского поселения осуществляет с 2005 года единая теплоснабжающая организация «Энергосервис».

Предприятие зарегистрировано в форме общества с ограниченной отвественностью, и помимо эксплуатации системы теплоснабжения предоставляет коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения физическим и юридическим лицам в городском поселении и 2 смежных сельских поселениях

Абонентам ООО "Энергосервис» оказываются услуги по выдаче технических условий на подключение к инженерным узлам учета тепловой энергии, разработке проектов для подключения к коммунальным сетям централизованного теплоснабжения, согласованию и приемке водомерных и тепловых приборов учета, опломбировке.

В связи с намерением концессионного соглашения в отношении строительства новой котельной медгородка, удовлетворительными результатами работы предприятия с момента принятия в эксплуатацию муниципальной системы централизованного теплоснабжения города, для  обеспечения потребителей Юрюзанского городского поселения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения с 01.01.2014 года единой теплоснабжающей организацией будет являться ООО «Энергосервис».

Графическая часть обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения Юрюзани.

Действующее положение по балансу мощностей и присоединенной нагрузке

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источников | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 |
| из них задействованные мощности | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 |
| Тепловая нагрузка всего, в т.ч. | 30,03 | 30,03 | 30,11 | 30,48 | 30,55 | 30,79 | 30,85 | 32,66 | 32,62 | 32,95 | 32,74 | 32,87 | 33,30 | 33,36 | 33,69 | 33,74 | 33,80 | 33,80 |
| отопление и вентиляция | 26,18 | 26,18 | 26,24 | 26,56 | 26,61 | 26,74 | 26,80 | 27,56 | 27,51 | 27,80 | 27,61 | 27,71 | 27,98 | 28,03 | 28,31 | 28,28 | 28,33 | 28,33 |
| ГВС | 3,86 | 3,86 | 3,87 | 3,92 | 3,93 | 4,04 | 4,05 | 5,10 | 5,11 | 5,15 | 5,13 | 5,16 | 5,32 | 5,33 | 5,38 | 5,45 | 5,46 | 5,46 |
| справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешенный срок эксплуатации котлов, лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Балансы мощности и присоединенной нагрузки по котельным:

| Баланс мощности и присоединенной нагрузки по зоне действия котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Новая котельная № 1 по ул. Гончарова | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тепловая нагрузка всего, в т.ч. | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,84 | 4,84 | 5,08 | 5,08 | 5,14 | 5,04 | 5,10 | 5,06 | 5,12 | 5,48 | 5,54 | 5,54 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| отопление и вентиляция | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,43 | 4,43 | 4,61 | 4,61 | 4,66 | 4,56 | 4,61 | 4,61 | 4,66 | 4,95 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| ГВС | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,45 | 0,46 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| из присоединенной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилье | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,67 | 2,67 | 2,73 | 2,73 | 2,79 | 2,69 | 2,75 | 2,71 | 2,76 | 2,76 | 2,82 | 2,82 | 2,78 | 2,78 |
| общественные здания | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,81 | 2,81 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | -0,14 | -0,04 | -0,10 | -0,06 | -0,12 | -0,48 | -0,54 | -0,54 | -0,59 | -0,59 | -0,59 |

| Баланс мощности и присоединенной нагрузки по зоне действия котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Новая котельная № 2 по ул. Застенная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тепловая нагрузка всего, в т.ч. | 1,57 | 1,57 | 1,64 | 1,64 | 1,70 | 1,70 | 1,76 | 1,76 | 1,82 | 1,82 | 1,63 | 1,63 | 1,68 | 1,68 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 1,80 |
| отопление и вентиляция | 1,43 | 1,43 | 1,49 | 1,49 | 1,54 | 1,54 | 1,60 | 1,60 | 1,64 | 1,64 | 1,48 | 1,45 | 1,53 | 1,52 | 1,57 | 1,53 | 1,62 | 1,59 |
| ГВС | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,17 | 0,21 |
| из присоединенной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилье | 0,86 | 0,86 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,06 | 1,12 | 1,12 | 0,92 | 0,92 | 0,98 | 0,98 | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 1,09 |
| общественные здания | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,43 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,20 | 0,20 |

| Баланс мощности и присоединенной нагрузки по зоне действия котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Новая котельная № 3 по ул. Гагарина | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Тепловая нагрузка всего, в т.ч. | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 |
| отопление и вентиляция | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 |
| ГВС | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| из присоединенной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилье | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 |
| общественные здания | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |

| Баланс мощности и присоединенной нагрузки по зоне действия котельной медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Новая котельная медгородска ул. Советской | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Тепловая нагрузка всего, в т.ч. | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 8,78 | 8,78 | 9,06 | 9,08 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
| отопление и вентиляция | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,94 | 5,94 | 5,89 | 5,89 | 6,60 | 6,60 | 6,84 | 6,82 | 6,90 | 6,80 | 6,81 | 7,04 | 7,04 | 7,00 | 7,04 |
| ГВС | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 2,18 | 2,18 | 2,22 | 2,26 | 2,25 | 2,36 | 2,35 | 2,40 | 2,39 | 2,43 | 2,40 |
| из присоединенной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилье | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| общественные здания | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,64 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 1,22 | 1,22 | 0,94 | 0,92 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

Расчет объема тепловых сетей.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Показатель/район | Изм. | Норма | Время | ДРСУ | ЮГРЭС | Сосновка-Восток | Сосновка - Запад | Лука | Старый центр | Пожарище | Центр | Финские |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем тепловых сетей | м3 |  |  | 198 | 142 | 97 | 0 | 0 | 90 | 174 | 226 | 117 |
| потери теплоносителя, связанные с заполнением сетей | доля | 1,5 |  | 296 | 214 | 146 | 0 | 0 | 135 | 262 | 339 | 176 |
| потери теплоносителя при плановых эксплуатационных испытаниях | доля | 0,5 |  | 99 | 71 | 49 | 0 | 0 | 45 | 87 | 113 | 59 |
| нормативные значения городовых потерь теплоносителя с утечкой | проц | 0,25% | 8400 | 4148 | 2991 | 2047 | 0 | 0 | 1895 | 3664 | 4749 | 2463 |
| Итого нормативные потери тепла при закрытой системе теплоснабжения | тн |  |  | 4741 | 3418 | 2339 | 0 | 0 | 2165 | 4187 | 5428 | 2815 |
| в том числе по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №1 |  |  |  | 10499 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2165 |  |  |  |
| котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9615 |  |
| котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2815 |
| Средние затраты теплоносителя на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в отопительный период | тн |  |  | 4 043 | 15 315 | 8 371 | 0 | 0 | 8 276 | 35 578 | 70 109 | 105 496 |
| в неотопительный период |  |  |  | 2 985 | 11 309 | 6 181 | 0 | 0 | 6 111 | 26 271 | 51 770 | 77 900 |
| в том числе по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №1 |  |  |  | 48 206 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 387 |  |  |  |
| котельная №3 (закрытая система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| котельная медгородка (закрытая система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Реестр проектов (финансовые потребности для реализации предложений)

| №№ проектов | Наименование проекта | Цель проекта | Характеристика объекта | ПИР и ПСД | Оборудование с НДС, тыс. руб | Строительно-монтажные и наладочные работы, тыс. руб. | Капзатраты с НДС , тыс.руб | Ссылка на обосновывающие материалы | год реализации/эксплуатации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012г. Базовый | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Источники тепла (ЭИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭИ.01.01 | Строительство блочно-модульной котельной №1 по ул. Гончарова 1 | развитие ЦСТ | мощность 5,571 МВт |  |  |  | 18000 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЭИ.01.02 | Строительство блочно-модульной котельной №2 по ул. Застенная 1 | развитие ЦСТ | мощность 2,184 МВт |  |  |  | 11500 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЭИ.01.03 | Строительство блочно-модульной котельной №3 по ул. Гагарина 15 | развитие ЦСТ | мощность 19,747 МВт |  |  |  | 45544,6 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 772,3 | 22 772,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЭИ.01.04 | Благоустройство и планировка территории около построенных котельных №№ 1,2,3 | развитие ЦСТ |  |  |  |  | 1000 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЭИ.01.05 | Изыскательские работы с целью бурения разведочно-эксплуатационных скважин для водоснабжения строящихся котельных | развитие ЦСТ | 2 посковые скважины |  |  |  | 153,6 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЭИ.01.06 | Бурение поисковых скважин для водоснабжения строящихся котельных | развитие ЦСТ | 2 посковые скважины |  |  |  | 2177,4 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 2 177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЭИ.01.07 | Бурение разведочно-эксплуатационной скважины котельной № 2 | развитие ЦСТ | 1 эксплуатационная скважина |  |  |  | 3000 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЭИ.01.08 | Бурение разведочно-эксплуатационной скважины котельной № 3 | развитие ЦСТ | 1 эксплуатационная скважина |  |  |  | 4500 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЭИ.01.09 | Строительство модульной котельной в районе медгородка | развитие, надежность ЦСТ | мощность 12 МВт |  |  |  | 22032 | бизнес-план РСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция источников тепловой энергии |
| Техническое перевооружение источников тепловой энергии |
| Тепловые сети и сооружения на них (ТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС.03.01 | Ремонт существующей теплострассы ул. Гончарова - ЮРЭС | повышение надежности ЦСТ | длина 750 п.м. |  |  |  | 4171,34 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.03.02 | Ремонт существующей теплострассы ул. Гончарова - п. Сосновка | повышение надежности ЦСТ | длина 600 п.м. |  |  |  | 6825 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 6 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.03.03 | Ремонт существующей теплострассы по ул. Тараканова | повышение надежности ЦСТ | длина 500 п.м. |  |  |  | 6887,4 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 887,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.03.04 | Ремонт существующей теплострассы по ул. Гагарина | повышение надежности ЦСТ | длина 720 п.м. |  |  |  | 4259,9 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 259,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.03.05 | Ремонт существующей теплострассы ЦТП ЮМЗ - ТН1 | повышение надежности ЦСТ | длина 300 п.м. |  |  |  | 973 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 973,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.06 | Строительство тепловых сетей для врезки котельной №1 | развитие ЦСТ | длина 100 п.м. | 900 |  |  | 14300 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 14 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.07 | Строительство водопроводных сетей для котельной №1 | развитие ЦСТ | длина 250 п.м. | 120 |  |  | 1895 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 1 895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.08 | Строительство газовых сетей для котельной №1 | развитие ЦСТ | длина 250 п.м. | 35 |  |  | 585 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.09 | Строительство электрических сетей для котельной №1 | развитие ЦСТ | длина 250 м | 85 |  |  | 1356 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 1 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.10 | Строительство тепловых сетей для врезки котельной №2 | развитие ЦСТ | длина 50 п.м. | 450 |  |  | 7150 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 7 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.11 | Строительство водопроводных сетей для котельной №2 | развитие ЦСТ | длина 200 п.м. | 95 |  |  | 1515 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 1 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.12 | Строительство газовых сетей для котельной №2 | развитие ЦСТ | длина 2000 п.м. | 300 |  |  | 4760 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 4 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.13 | Строительство электрических сетей для котельной №2 | развитие ЦСТ | длина 50 м | 20 |  |  | 270 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.14 | Строительство тепловых сетей для врезки котельной №3 | развитие ЦСТ | длина 200 п.м. | 1800 |  |  | 28760 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 380,0 | 14 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.15 | Строительство водопроводных сетей для котельной №3 | развитие ЦСТ | длина 100 п.м. | 50 |  |  | 760 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.16 | Строительство газовых сетей для котельной №3 | развитие ЦСТ | длина 500 п.м. | 75 |  |  | 1200 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.17 | Строительство электрических сетей для котельной №3 | развитие ЦСТ | длина 200 м | 70 |  |  | 1084 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.18 | Строительство тепловых сетей от новой котельной медгородка до Тараканова 29 | развитие ЦСТ | длина 380 п. м. |  |  |  | 3618 | бизнес-план РСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТС.01.19 | Строительство водопроводных сетей от баков "Молебского источника" до новой котельной медгородка | развитие ЦСТ | длина 500 п. м. |  |  |  | 1275 | бизнес-план РСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция тепловых сетей и сооружений на них |
| Техническое перевооружение объектов сетевого хозяйства |
| Режимы работы системы теплоснабжения (ТГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция объектов в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима сети |
| Техническое перевооружение объектов в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима сети |
| ТГ.03.01 | Ремонт системы ГВС с установкой водоподогревателей | обеспечение требований 190-ФЗ |  |  |  |  | 11220 | Решение СД МР №422 от 20.06.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 610,0 | 5 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 210772,2 |  | 1 126,6 | 5 177,4 | 68 156,0 | 69 687,3 | 62 453,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Классификатор: "АА".хх.уу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭИ - источник тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС - тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТГ - режимы работы системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 – новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 – вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 - реконструкция, в связи с исчерпанием эксплуатационного срока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 – реконструкция оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 – модернизация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 - прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| yу – номер проекта внутри группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет потребного количества топлива

| 2012 баз | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, действующий вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующая городская котельная, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 727 | 247 727 | 247 727 | 248 427 | 252 427 | 253 127 | 254 577 | 255 277 | 258 737 | 258 717 | 262 717 | 261 787 | 262 775 | 266 055 | 266 755 | 270 755 | 271 335 | 272 035 | 272 035 |
| присоединенная нагрузка, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,57 | 28,95 | 29,01 | 29,25 | 29,31 | 31,12 | 31,08 | 31,42 | 31,21 | 31,34 | 31,77 | 31,82 | 32,16 | 32,20 | 32,26 | 32,26 |
| в т.ч по ГВС Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,77 | 3,83 | 3,84 | 3,90 | 3,91 | 4,95 | 4,96 | 5,01 | 4,98 | 5,02 | 5,10 | 5,11 | 5,16 | 5,20 | 5,21 | 5,21 |
| на отопление и вентиляцию, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,74 | 24,74 | 24,74 | 24,80 | 25,12 | 25,17 | 25,35 | 25,41 | 26,17 | 26,12 | 26,41 | 26,22 | 26,32 | 26,66 | 26,71 | 27,00 | 27,00 | 27,05 | 27,05 |
| Старая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 |
| присоединенная нагрузка, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| в том числе по ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| на отопление и вентиляцию, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетная нагрузка всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,11 | 30,48 | 30,55 | 30,79 | 30,85 | 32,66 | 32,62 | 32,95 | 32,74 | 32,87 | 33,30 | 33,36 | 33,69 | 33,74 | 33,80 | 33,80 |
| в том числе на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,81 | 3,87 | 3,88 | 3,94 | 3,95 | 4,99 | 5,00 | 5,05 | 5,02 | 5,05 | 5,14 | 5,15 | 5,20 | 5,24 | 5,25 | 5,25 |
| на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,30 | 26,62 | 26,67 | 26,85 | 26,90 | 27,67 | 27,62 | 27,91 | 27,72 | 27,82 | 28,16 | 28,21 | 28,50 | 28,50 | 28,55 | 28,55 |
| Присоединенная нагрузка, проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старая городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 727 | 247 727 | 247 727 | 192 827 | 137 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расчетная нагрузка всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28,50 | 28,50 | 22,11 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,76 | 3,76 | 3,21 | 2,20 | -0,02 | -0,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24,74 | 24,74 | 18,90 | 13,19 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Старая котельная МСЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 086 | 7 086 | 7 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расчетная нагрузка всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая котельная №1 Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 38 712 | 39 412 | 39 412 | 40 862 | 40 862 | 41 562 | 40 842 | 41 542 | 41 542 | 42 242 | 44 822 | 45 522 | 45 522 | 46 102 | 46 102 | 46 102 |
| расчетная нагрузка всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 4,84 | 4,84 | 5,08 | 5,08 | 5,14 | 5,04 | 5,10 | 5,06 | 5,12 | 5,48 | 5,54 | 5,54 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| в том числе на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,45 | 0,46 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 4,43 | 4,43 | 4,61 | 4,61 | 4,66 | 4,56 | 4,61 | 4,61 | 4,66 | 4,95 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Новая котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 12 474 | 12 474 | 13 174 | 13 174 | 13 874 | 13 874 | 14 574 | 14 574 | 13 414 | 13 414 | 14 114 | 14 114 | 14 814 | 14 814 | 15 514 | 15 514 |
| расчетная нагрузка всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 1,70 | 1,70 | 1,76 | 1,76 | 1,82 | 1,82 | 1,63 | 1,63 | 1,68 | 1,68 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 1,80 |
| в том числе на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | 1,54 | 1,54 | 1,60 | 1,60 | 1,64 | 1,64 | 1,48 | 1,48 | 1,53 | 1,53 | 1,57 | 1,57 | 1,62 | 1,62 |
| Новая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 303 | 137 303 | 137 303 | 137 303 | 137 303 | 137 303 | 137 303 | 137 303 | 137 303 | 137 303 | 137 303 | 137 303 | 137 303 | 137 303 |
| расчетная нагрузка всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 |
| в том числе на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 |
| Новая котельная МСЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 58 823 | 58 823 | 58 823 | 58 823 | 61 583 | 61 583 | 64 883 | 65 113 | 65 401 | 65 401 | 65 401 | 68 701 | 68 701 | 68 701 | 68 701 |
| расчетная нагрузка всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 8,78 | 8,78 | 9,06 | 9,08 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
| в том числе на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 2,07 | 2,07 | 2,11 | 2,15 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,99 | 6,71 | 6,71 | 6,95 | 6,93 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетная нагрузка всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30,03 | 30,03 | 28,52 | 28,89 | 28,96 | 29,20 | 29,26 | 31,07 | 31,03 | 31,37 | 31,16 | 31,29 | 31,71 | 31,77 | 32,11 | 32,15 | 32,21 | 32,21 |
| в том числе на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,80 | 3,80 | 3,76 | 3,81 | 3,82 | 3,88 | 3,89 | 4,94 | 4,95 | 4,99 | 4,97 | 5,00 | 5,09 | 5,09 | 5,14 | 5,19 | 5,20 | 5,20 |
| на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26,23 | 26,23 | 24,76 | 25,08 | 25,14 | 25,32 | 25,37 | 26,13 | 26,09 | 26,37 | 26,19 | 26,29 | 26,63 | 26,68 | 26,96 | 26,97 | 27,01 | 27,01 |

| Расчет годового потребления тепла потребителями по средневзвешенной температуре наружного воздуха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующий вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qо - удельный расход тепла на отопление, ккал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,91 | 1,95 | 1,94 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| расход тепла при среднегодовой температуре за отопительный период на цели отопления (-6,5 град), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60981 | 60981 | 61135 | 61922 | 62053 | 62500 | 62631 | 64516 | 64394 | 65102 | 64645 | 64890 | 65730 | 65848 | 66557 | 66564 | 66681 | 66681 |
| средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный и неотопительный периоды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,74 | 1,74 | 1,77 | 1,78 | 2,25 | 2,25 | 2,28 | 2,26 | 2,28 | 2,32 | 2,32 | 2,35 | 2,36 | 2,37 | 2,37 |
| расход тепла на цели ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14364 | 14364 | 14403 | 14613 | 14651 | 14880 | 14918 | 18904 | 18939 | 19128 | 19026 | 19152 | 19475 | 19509 | 19698 | 19858 | 19893 | 19893 |
| Всего годовые потребности тепла по присоединенной нагрузке, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75345 | 75345 | 75537 | 76535 | 76704 | 77380 | 77549 | 83420 | 83332 | 84230 | 83670 | 84042 | 85205 | 85357 | 86255 | 86422 | 86574 | 86574 |
| Старая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qо - удельный расход тепла на отопление, ккал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| расход тепла при среднегодовой температуре за отопительный период на цели отопления (-6,5 град), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 |
| средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный и неотопительный периоды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| расход тепла на цели ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Всего годовые потребности тепла по присоединенной нагрузке, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 |
| ВСЕГО по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход тепла при среднегодовой температуре за отопительный период на цели отопления (-6,5 град), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64670 | 64670 | 64824 | 65611 | 65742 | 66189 | 66320 | 68205 | 68083 | 68791 | 68334 | 68579 | 69420 | 69538 | 70246 | 70253 | 70371 | 70371 |
| расход тепла на цели ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14511 | 14511 | 14549 | 14759 | 14797 | 15026 | 15065 | 19051 | 19085 | 19274 | 19172 | 19298 | 19621 | 19656 | 19845 | 20005 | 20039 | 20039 |
| Всего годовые потребности тепла по присоединенной нагрузке, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79181 | 79181 | 79373 | 80371 | 80540 | 81216 | 81385 | 87256 | 87168 | 88066 | 87506 | 87877 | 89041 | 89193 | 90091 | 90258 | 90410 | 90410 |

| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qо - удельный расход тепла на отопление, ккал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,92 | 1,92 | 1,88 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход тепла при среднегодовой температуре за отопительный период на цели отопления (-6,5 град), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60981 | 60981 | 46584 | 32521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный и неотопительный периоды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,71 | 1,71 | 1,46 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход тепла на цели ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14364 | 14364 | 12254 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего годовые потребности тепла по присоединенной нагрузке, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75345 | 75345 | 58837 | 40919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qо - удельный расход тепла на отопление, ккал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,06 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход тепла при среднегодовой температуре за отопительный период на цели отопления (-6,5 град), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3689 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный и неотопительный периоды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расход тепла на цели ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего годовые потребности тепла по присоединенной нагрузке, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3836 | 3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qо - удельный расход тепла на отопление, ккал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,16 | 2,15 | 2,13 | 2,13 | 2,12 | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| расход тепла при среднегодовой температуре за отопительный период на цели отопления (-6,5 град), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 10793 | 10924 | 10924 | 11371 | 11371 | 11489 | 11249 | 11366 | 11366 | 11484 | 12207 | 12325 | 12325 | 12332 | 12332 | 12332 |
| средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный и неотопительный периоды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| расход тепла на цели ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 1517 | 1555 | 1555 | 1784 | 1784 | 1818 | 1818 | 1853 | 1708 | 1742 | 2031 | 2065 | 2065 | 2225 | 2225 | 2225 |
| Всего годовые потребности тепла по присоединенной нагрузке, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 12309 | 12479 | 12479 | 13155 | 13155 | 13307 | 13067 | 13219 | 13074 | 13226 | 14238 | 14390 | 14390 | 14557 | 14557 | 14557 |
| Новая котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qо - удельный расход тепла на отопление, ккал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 2,25 | 2,25 | 2,21 | 2,21 | 2,17 | 2,17 | 2,12 | 2,12 | 2,08 | 2,08 | 2,04 | 2,04 | 2,01 | 2,01 |
| расход тепла при среднегодовой температуре за отопительный период на цели отопления (-6,5 град), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 3667 | 3667 | 3800 | 3800 | 3933 | 3933 | 4053 | 4053 | 3642 | 3642 | 3762 | 3762 | 3882 | 3882 | 4002 | 4002 |
| средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный и неотопительный периоды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| расход тепла на цели ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 576 | 576 | 610 | 610 | 645 | 645 | 676 | 676 | 569 | 569 | 600 | 600 | 632 | 632 | 663 | 663 |
| Всего годовые потребности тепла по присоединенной нагрузке, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 4242 | 4242 | 4410 | 4410 | 4578 | 4578 | 4729 | 4729 | 4212 | 4212 | 4363 | 4363 | 4514 | 4514 | 4665 | 4665 |
| Новая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qо - удельный расход тепла на отопление, ккал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| расход тепла при среднегодовой температуре за отопительный период на цели отопления (-6,5 град), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32465 | 32465 | 32465 | 32465 | 32465 | 32465 | 32465 | 32465 | 32465 | 32465 | 32465 | 32465 | 32465 | 32465 |
| средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный и неотопительный периоды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| расход тепла на цели ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 | 8485 |
| Всего годовые потребности тепла по присоединенной нагрузке, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40949 | 40949 | 40949 | 40949 | 40949 | 40949 | 40949 | 40949 | 40949 | 40949 | 40949 | 40949 | 40949 | 40949 |
| Новая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qо - удельный расход тепла на отопление, ккал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,96 | 2,09 | 2,09 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| расход тепла при среднегодовой температуре за отопительный период на цели отопления (-6,5 град), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 14719 | 14719 | 14719 | 14770 | 16537 | 16535 | 17127 | 17075 | 17202 | 17200 | 17200 | 17789 | 17789 | 17787 | 17787 |
| средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный и неотопительный периоды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| расход тепла на цели ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 4027 | 4027 | 4027 | 3948 | 7900 | 7904 | 8057 | 8214 | 8306 | 8310 | 8310 | 8466 | 8466 | 8470 | 8470 |
| Всего годовые потребности тепла по присоединенной нагрузке, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 18747 | 18747 | 18747 | 18719 | 24437 | 24439 | 25183 | 25289 | 25508 | 25510 | 25510 | 26256 | 26256 | 26257 | 26257 |
| ВСЕГО по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход тепла при среднегодовой температуре за отопительный период на цели отопления (-6,5 град), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64670 | 64670 | 61043 | 61830 | 61908 | 62355 | 62539 | 64424 | 64301 | 65011 | 64549 | 64794 | 65634 | 65752 | 66461 | 66468 | 66585 | 66585 |
| расход тепла на цели ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14511 | 14511 | 14346 | 14556 | 14677 | 14906 | 14862 | 18848 | 18883 | 19070 | 18976 | 19102 | 19425 | 19460 | 19648 | 19808 | 19843 | 19843 |
| Всего годовые потребности тепла по присоединенной нагрузке, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79181 | 79181 | 75389 | 76386 | 76585 | 77261 | 77401 | 83272 | 83184 | 84081 | 83524 | 83896 | 85059 | 85212 | 86109 | 86276 | 86428 | 86428 |

| Расчет годовой выработки теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расход тепла в сетях сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,165 | доля потерь теплового хозяйства при существующей схеме теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,105 | ожидаемые расчетные потери теплового хозяйства при проектируемой схеме теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующий вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старая городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87792 | 87792 | 88016 | 89178 | 89375 | 90163 | 90360 | 97201 | 97099 | 98144 | 97493 | 97925 | 99281 | 99458 | 100504 | 100699 | 100876 | 100876 |
| Старая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 |
| Всего по городу (действующий вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91628 | 91628 | 91852 | 93014 | 93211 | 93999 | 94196 | 101037 | 100935 | 101980 | 101328 | 101761 | 103117 | 103294 | 104340 | 104535 | 104712 | 104712 |

| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87792 | 87792 | 68557 | 47679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3836 | 3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 13602 | 13789 | 13789 | 14536 | 14536 | 14704 | 14439 | 14607 | 14447 | 14615 | 15733 | 15901 | 15901 | 16085 | 16085 | 16085 |
| Новая котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 4688 | 4688 | 4873 | 4873 | 5059 | 5059 | 5226 | 5226 | 4654 | 4654 | 4821 | 4821 | 4988 | 4988 | 5155 | 5155 |
| Новая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 | 45249 |
| Новая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 20715 | 20715 | 20715 | 20684 | 27003 | 27005 | 27827 | 27945 | 28187 | 28188 | 28188 | 29012 | 29012 | 29014 | 29014 |
| Всего по городу (проектируемый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91628 | 91628 | 86847 | 86870 | 84626 | 85373 | 85528 | 92015 | 91919 | 92910 | 92294 | 92705 | 93991 | 94159 | 95150 | 95335 | 95503 | 95503 |

| расход тепла в котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующий вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2207 | среднегодовой расход тепла на собственные нужды городской котельной, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,022 | нормативная доля расхода тепловой энергии котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старая городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89999 | 89999 | 90223 | 91385 | 91582 | 92370 | 92567 | 99408 | 99306 | 100351 | 99700 | 100132 | 101488 | 101665 | 102711 | 102906 | 103083 | 103083 |
| Старая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 |
| ИТОГО: выработка тепла по городу (действующий вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93919 | 93919 | 94143 | 95305 | 95503 | 96290 | 96487 | 103328 | 103226 | 104272 | 103620 | 104052 | 105408 | 105586 | 106631 | 106826 | 107004 | 107004 |

| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89978 | 89978 | 70264 | 48866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3920 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 13901 | 14092 | 14092 | 14856 | 14856 | 15028 | 14757 | 14929 | 14765 | 14937 | 16079 | 16251 | 16251 | 16439 | 16439 | 16439 |
| Новая котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 4791 | 4791 | 4981 | 4981 | 5170 | 5170 | 5341 | 5341 | 4756 | 4756 | 4927 | 4927 | 5098 | 5098 | 5268 | 5268 |
| Новая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46245 | 46245 | 46245 | 46245 | 46245 | 46245 | 46245 | 46245 | 46245 | 46245 | 46245 | 46245 | 46245 | 46245 |
| Новая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 21171 | 21171 | 21171 | 21139 | 27597 | 27599 | 28440 | 28559 | 28807 | 28808 | 28808 | 29651 | 29651 | 29652 | 29652 |
| ИТОГО: выработка тепла по городу (действующий вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93898 | 93898 | 88956 | 88920 | 86488 | 87251 | 87410 | 94040 | 93941 | 94954 | 94325 | 94744 | 96058 | 96230 | 97243 | 97432 | 97604 | 97604 |
| РАСЧЕТ топлива (природного газа), тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,9 | норматив расхода природного газа на выработку теплоэнергии, м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,2 | фактический расход природного газа на выработку теплоэнергии, м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующий вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по фактическому расходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старая городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12618 | 12618 | 12649 | 12812 | 12840 | 12950 | 12978 | 13937 | 13923 | 14069 | 13978 | 14039 | 14229 | 14253 | 14400 | 14427 | 14452 | 14452 |
| Старая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Итого действующий вариант (мах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13167 | 13167 | 13199 | 13362 | 13389 | 13500 | 13528 | 14487 | 14472 | 14619 | 14527 | 14588 | 14778 | 14803 | 14950 | 14977 | 15002 | 15002 |
| по нормативному расходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старая городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11601 | 11601 | 11630 | 11780 | 11805 | 11906 | 11932 | 12814 | 12800 | 12935 | 12851 | 12907 | 13082 | 13105 | 13239 | 13265 | 13287 | 13287 |
| Старая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Итого действующий вариант (норма): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12106 | 12106 | 12135 | 12285 | 12310 | 12412 | 12437 | 13319 | 13306 | 13441 | 13357 | 13412 | 13587 | 13610 | 13745 | 13770 | 13793 | 13793 |

| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12615 | 12615 | 9851 | 6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 1792 | 1816 | 1816 | 1915 | 1915 | 1937 | 1902 | 1924 | 1903 | 1925 | 2073 | 2095 | 2095 | 2119 | 2119 | 2119 |
| Новая котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 618 | 618 | 642 | 642 | 666 | 666 | 688 | 688 | 613 | 613 | 635 | 635 | 657 | 657 | 679 | 679 |
| Новая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5961 | 5961 | 5961 | 5961 | 5961 | 5961 | 5961 | 5961 | 5961 | 5961 | 5961 | 5961 | 5961 | 5961 |
| Новая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 2729 | 2729 | 2729 | 2725 | 3557 | 3557 | 3666 | 3681 | 3713 | 3713 | 3713 | 3822 | 3822 | 3822 | 3822 |
| ИТОГО проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13120 | 13120 | 12260 | 12014 | 11148 | 11247 | 11267 | 12122 | 12109 | 12240 | 12158 | 12213 | 12382 | 12404 | 12535 | 12559 | 12581 | 12581 |

Расчет экономической эффективности

| период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 баз | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Присоединенная нагрузка, действующий вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8760 | длительность отопительного периода, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующая городская котельная, всего Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,57 | 28,95 | 29,01 | 29,25 | 29,31 | 31,12 | 31,08 | 31,42 | 31,21 | 31,34 | 31,77 | 31,82 | 32,16 | 32,20 | 32,26 | 32,26 |
| 505 | расход электроэнергии по среднечасовому расходу теплоносителя, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4423800 | 4423800 | 4423800 | 4435058 | 4493171 | 4502973 | 4540425 | 4550228 | 4830955 | 4824664 | 4876965 | 4844009 | 4864575 | 4930630 | 4939452 | 4991753 | 4998699 | 5007522 | 5007522 |
| действующая котельная медгородка, всего Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 6 | расход электроэнергии по среднечасовому расходу теплоносителя, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 |
| Итого расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя по старой схеме теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4476360 | 4476360 | 4476360 | 4487618 | 4545731 | 4555533 | 4592985 | 4602788 | 4883515 | 4877224 | 4929525 | 4896569 | 4917135 | 4983190 | 4992012 | 5044313 | 5051259 | 5060082 | 5060082 |
| Присоединенная нагрузка, проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| старая городская котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,50 | 28,50 | 28,50 | 22,11 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | расход электроэнергии по среднечасовому расходу теплоносителя, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4423800 | 4423800 | 4423800 | 3431444 | 2389183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| старая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | расход электроэнергии по среднечасовому расходу теплоносителя, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52560 | 52560 | 52560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 4,84 | 4,84 | 5,08 | 5,08 | 5,14 | 5,04 | 5,10 | 5,06 | 5,12 | 5,48 | 5,54 | 5,54 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| 50 | расход электроэнергии по среднечасовому расходу теплоносителя, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 |
| котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 1,70 | 1,70 | 1,76 | 1,76 | 1,82 | 1,82 | 1,63 | 1,63 | 1,68 | 1,68 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 1,80 |
| 6 | расход электроэнергии по среднечасовому расходу теплоносителя, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 |
| котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 |
| 109 | расход электроэнергии по среднечасовому расходу теплоносителя, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954840 | 954840 | 954840 | 954840 | 954840 | 954840 | 954840 | 954840 | 954840 | 954840 | 954840 | 954840 | 954840 | 954840 |
| новая котельная медгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 8,78 | 8,78 | 9,06 | 9,08 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
| 22 | расход электроэнергии по среднечасовому расходу теплоносителя, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 | 192720 |
| Итого расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя по новой схеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4476360 | 4476360 | 4476360 | 3922004 | 3072463 | 1638120 | 1638120 | 1638120 | 1638120 | 1638120 | 1638120 | 1638120 | 1638120 | 1638120 | 1638120 | 1638120 | 1638120 | 1638120 | 1638120 |
| Разница в потреблении (экономия) электроэнергии по новой и старой схеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 565614 | 1473267 | 2917413 | 2954865 | 2964668 | 3245395 | 3239104 | 3291405 | 3258449 | 3279015 | 3345070 | 3353892 | 3406193 | 3413139 | 3421962 | 3421962 |
| 3,60 | стоимостная экономия денег по полученной разнице при транспортировке теплоносителя и цене 1 квт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 2036 | 5304 | 10503 | 10638 | 10673 | 11683 | 11661 | 11849 | 11730 | 11804 | 12042 | 12074 | 12262 | 12287 | 12319 | 12319 |
| Экономия по расходу природного газа, вследствии снижения потерь тепла в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12285 | расход газа на производство тепла по действующей схеме теплоснабжения - городская котельная, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12285 | 12285 | 12285 | 12316 | 12478 | 12505 | 12609 | 12636 | 13416 | 13398 | 13543 | 13452 | 13509 | 13692 | 13717 | 13862 | 13882 | 13906 | 13906 |
| 16,5% | потери тепла при действующих сетях в переводе на газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 2027 | 2027 | 2032 | 2059 | 2063 | 2080 | 2085 | 2214 | 2211 | 2235 | 2220 | 2229 | 2259 | 2263 | 2287 | 2290 | 2294 | 2294 |
| 10,54% | расчетные потери тепла при новой схеме теплоснабжения, в переводе на газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 1329 | 1332 | 1414 | 1412 | 1427 | 1418 | 1424 | 1443 | 1446 | 1461 | 1463 | 1466 | 1466 |
| относительная экономия тепла (газа) при новой схеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 751 | 753 | 800 | 799 | 807 | 802 | 805 | 816 | 818 | 826 | 827 | 829 | 829 |
| 3795 | стоимостная экономия газа, вследствие уменьшения потерь в теплосетях, при стоимости 1 тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828 | 2852 | 2858 | 3034 | 3030 | 3063 | 3043 | 3056 | 3097 | 3103 | 3135 | 3140 | 3145 | 3145 |
| ИТОГО стоимостная экономия на энергоносителях, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 2036 | 5304 | 13331 | 13489 | 13531 | 14718 | 14691 | 14912 | 14773 | 14860 | 15139 | 15177 | 15398 | 15427 | 15464 | 15464 |